## Slide 1
Γραμμή ισχύος 400V AC
Καλώδιο RJ45 Ethernet
Ψηφιακή είσοδος (DI)
Μετρήσεις ρεύματος μέσω CT’s
CMS bus (Πλακέ ψηφιακό καλώδια)
Modbus RTU, για σύνδεση έξυπνων μετρητών
Τοπολογία πίνακα Χαμηλής Τάσης Υ/Σ 1Β ΟΛΘ
Industrial Edge Gateway
Local monitoring
ΧΤ7, Ekip Hi-Touch
Βασικές Προστασίες
Βασικές Μετρήσεις
Πακέτο μετρήσεων
Καταγραφή δεδομένων
Αναλυτής δικτύου
#001
ΑΔΙ Μ/Σ_1, Μ/Σ_2
Ethernet switch
1, 14
XT7, Ekip Touch Measur.
Βασικές Προστασίες
Βασικές Μετρήσεις
Πακέτο μετρήσεων
3, 6, 7, 8, 9, 10, 11
ΧΤ5, XT4, ΧΤ2, Ekip Touch Meas.
Βασικές Προστασίες
Βασικές Μετρήσεις
Πακέτο μετρήσεων
2
XT5 Ekip Dip
Επαφή θέσης
Επαφή σφάλματος
4, 5
XT4, Ekip Dip
Επαφή θέσης
Επαφή σφάλματος
Ekip
signaling Modbus TCP x2
12, 13
XT2, Ekip Dip
Επαφή θέσης
Επαφή σφάλματος