A.1 Υπαίθριος  Πυράντοχος Υ/Σ τύπου ¨Κιόσκι¨ 2Χ630kVA

Ο υπαίθριος υποσταθμός διαστάσεων διαιρείται σε τρεις επισκέψιμους χώρους

- Χώρος Mέσης Tάσης  (Μ.Τ.) Άφιξης-Αναχώρησης  20 kV

- Χώρος δύο Μετασχηματιστών (Μ/Σ) 630kVA (ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ)

- Χώρος Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ.)400V

Σκελετός βάσης κατασκευασμένος από ΙΡΕ 160.

Βάση Μ/Σ

Εξαεριστήρας και περσίδες με fire dumper (κουρτίνα)

- Η πρόσβαση στο χώρο χειρισμού του πίνακα Μ.Τ.  θα γίνεται από  πόρτα που θα έχει τη δυνατότητα κλειδώματος εξωτερικά.

- Η πρόσβαση στο χώρο χειρισμού του πίνακα Χ.Τ.  θα γίνεται από  πόρτα, θα γίνονται οι χειρισμοί εντός του κιοσκίου (“walk in”) και θα έχει τη δυνατότητα κλειδώματος εξωτερικά

- Η πρόσβαση στο Μ/Σ θα γίνεται από ανεξάρτητη πόρτα. Το άνοιγμα θα είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει την έξοδο του Μ/Σ.

- Ο εσωτερικός φωτισμός ενεργοποιείται με το άνοιγμα της κάθε πόρτας

- Όλα τα μεταλλικά του Υ/Σ  είναι γειωμένα

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κυρίως Σώμα Οικίσκου (έχει επιπλέον ενίσχυση για αντοχή φορτίου 6,5 τόνων):

•	Μεταλλικό  σκελετό από γαλβανιζέ στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 2,5mm και C140*2mm.

•	Πάνελ πετροβάμβακα οροφής 60mm RAL 9002, REI 120’.

•	Πάνελ πετροβάμβακα πλαγιοκάλυψης & εσωτερικών χωρισμάτων 80mm RAL 9002, REI 60’.

•	Δάπεδο από πλακάζ θαλάσσης 15mm, λαμαρίνα κριθαράκι αλουμινίου 1,5mm,

•	Πόρτες πυράντοχες μεταλλικές REI 60’, RAL 9002:

•	Fire Dumper (κουρτίνα) στις περσίδες αλουμινίου και στον ανεμιστήρα

Χρώματα Οικίσκου:

Χρώμα περιμετρικών τοίχων εξωτερικά: Silver Metallic

Χρώμα κουφωμάτων: Ral 9006/Γκρί

Χρώμα περιμετρικών τοίχων εσωτερικά: Λευκό

Χρώμα κυκλικής εξωτερικής γωνίας: Γκρι

Κουφώματα του Οικίσκου:

Πόρτα εισόδου δίφυλλη με κλειδαριά ασφαλείας  διαστάσεων 1.60*2.00μ.: 2 τεμ.

Περσίδα εξαερισμού με fire dumper (κουρτίνα) διαστάσεων 0.50*0.50μ. στην πόρτα: 2 τεμ.

Πόρτα εισόδου δίφυλλη με κλειδαριά ασφαλείας  διαστάσεων 2.30*2.00μ.: 2 τεμ.

Περσίδα εξαερισμού με fire dumper (κουρτίνα) διαστάσεων 1.00*0.30μ.: 2 τεμ.

Μηχανισμός ακινητοποίησης της πόρτας:  8 τεμ.

Δάπεδο Οικίσκου:

Τραπεζοειδές γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα