Α.2. Πίνακας Μέσης Τάσης (εντός κιοσκίου – διαμέρισμα μέσης τάσης)

Στη σύνταξη της συγκεκριμένης τεχνικής περιγραφής  έχουν ληφθεί υπόψη ως ενδεικτικά και όχι ως δεσμευτικά τα προϊόντα της εταιρίας ΑΒΒ. Ο εργολάβος μπορεί να προσφέρει προϊόντα αντίστοιχων προδιαγραφών και πιστοποιήσεων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προχωρήσει σε προσαρμογή της μελέτης βάσει των τεχνικών εγχειριδίων της εταιρίας που θα επιλέξει. Τονίζεται ότι για λόγους ομοιομορφίας, σωστής μηχανικής συναρμογής και ορθής λειτουργίας κάθε πίνακας θα φέρει στοιχεία μιας μόνο εταιρίας και θα τηρηθούν πλήρως τα πρωτόκολλα που αυτή προβλέπει. Δε θα γίνει αποδεκτή η χρήση υλικών διαφορετικών εταιριών στον ίδιο πίνακα .Κάθε εγκατάσταση που αφορά πεδία μέσης τάσης είναι υποχρεωτικό να ακολουθεί τις τεχνικές προδιαγραφές του εκάστοτε κατασκευαστή με βάση τις απαιτήσεις της εφαρμογής.

Ενδεικτικός Πίνακας:

Ο πίνακας περιέχει υλικά του οίκου ΑΒΒ.

Τυποποιημένα πεδία (κυψέλες) Μέσης Τάσης  σειρά UniSec του οίκου ΑΒΒ πλήρως επεκτάσιμα, κατασκευασμένα από γαλβανισμένα μεταλλικά ελάσματα. Οι μπροστινές πόρτες καθώς και τα καλύμματα της πρόσοψής τους βάφονται με χρώμα τύπου RAL 7035.

UniSec ¨air-insulated switchgear¨ κατηγορίας LSC2A-PM όσον αφορά τις απώλειες συνεχούς λειτουργίας σύμφωνα με το προτύπο IEC 62271-200.

¨Arc fault tested¨ σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62271-200

- IAC AFLR arc proof version εμπρός, πίσω και στα πλαϊνά

Εγγυημένη αξιοπιστία και συνέχεια λειτουργίας.

Τα μεταλλικά χωρίσματα ανάμεσα στους ζυγούς και τα διαμερίσματα των καλωδίων συμβάλλουν στην αύξηση της ασφάλειας και της συνέχειας λειτουργίας.

Οι πίνακες Μέσης Τάσης UniSec είναι σχεδιασμένοι και δοκιμασμένοι (type tested) σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62271-200, ενώ διαθέτουν υψηλή αντοχή σε σφάλματα εσωτερικού τόξου.

Οι πίνακες Μέσης Τάσης UniSec συμβαδίζουν με τα παρακάτω διεθνή πρότυπα :

IEC 62271-1 		για τις γενικές εφαρμογές

IEC/EN 62271-200 	για τον Πίνακα

-   Απώλειες συνεχούς  λειτουργίας κατηγορία LSC2A

- Διαμερισματοποίηση κατηγορία PM (μεταλλικό διαμέρισμα)

IEC 62271-102 	για το Γειωτή

IEC 62271-100 	για τους Αυτόματους Διακόπτες Ισχύος

IEC 60071-2 		για το συντονισμό των μονώσεων

IEC 60470 		για τους Επαφείς

IEC 60265-1 		για τους Διακόπτες Φορτίου

IEC 60529 		για τις τάξεις προστασίας

IEEE 693 		πιστοποίηση σεισμικής δοκιμής του πίνακα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ονομαστική τάση							kV 		24

Τάση δοκιμής (50-60 Hz x 1 min) 					kV 		50

Αντοχή κρουστικής τάσης						kV 		125

Ονομαστική συχνότητα						Hz 		50-60

Ονομαστικό ρεύμα κύριων ζυγών					A 		630

Ονομαστικό ρεύμα εξοπλισμού:

- GSEC διακόπτης φορτίου (SF6)					A 		 630

Ονομαστική αντοχή σε βραχυκύκλωμα				kA (3s) 	 16

Υπερφόρτιση                                                                                                kA                      40

Ρεύμα αντοχής σε εσωτερικό τόξο (IAC AFLR)			kA (1s) 	16

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

− Θερμοκρασία αποθήκευσης:					–5 °C ... +70 °C

− Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος:				–5 °C ... +40 °C

− Μέγιστη σχετική υγρασία χωρίς συμπύκνωση:                 	95 %

− Ελάχιστη σχετική υγρασία χωρίς συμπύκνωση:    		 5 %

− Υψόμετρο:  							<1000 m από την επιφάνεια της

θάλασσας

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι κατηγορίες του βαθμού προστασίας του πίνακα συμμορφώνονται με το πρότυπο              IEC 60529.

− IP 4X εξωτερικό περίβλημα (IP3X χειρισμός του διακόπτη από την μπροστινή πλευρά)

− IP 2X διαχωρισμός μεταξύ των διαμερισμάτων

− IP 3X μηχανολογικό εξοπλισμό λειτουργίας.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Κάθε μονάδα είναι κατασκευασμένη εξ 'ολοκλήρου με τη χρήση προ-γαλβανισμένης λαμαρίνας. Και αποτελείται από πολλά διαμερίσματα, τα οποία περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους.

Το διαμέρισμα ζυγών εκτείνεται σε όλο το μήκος του πίνακα.

Κάθε μονάδα φέρει οπές για τη στερέωση στο δάπεδο και ανοίγματα για το πέρασμα των καλωδίων.

Ο χειρισμός και η επίσκεψη γίνεται από την εμπρός πλευρά. Όλοι οι χειρισμοί της κυψέλης πραγματοποιούνται μόνο με την πόρτα κλειστή.

Όλες οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με θύρα με παράθυρο επιθεώρησης του εσωτερικού της και μηχανική μανδάλωση, που επιτρέπει το άνοιγμά της μόνο κάτω από ασφαλείς συνθήκες. 
Η πρόσβαση στο εσωτερικό γίνεται µόνο εάν τεθούν εκτός (off) όλα τα ηλεκτρολογικά στοιχεία της

κυψέλης και συνδεθούν µε τη γείωση. Όταν η πόρτα είναι ανοικτή όλα τα ηλεκτρολογικά στοιχεία είναι κλειδωμένα και μπορούν να αλλάξουν κατάσταση µόνο αφού κλείσει ασφαλώς η πόρτα.

Με τις κατάλληλες µμηχανικές  μανδαλώσεις   µμεταξύ διακοπτών – γειωτών – πόρτας εξασφαλίζεται

η σωστή διαδοχή  των χειρισμών και η  ασφάλεια του προσωπικού.

Υπάρχει  και δυνατότητα ασφάλισης των θυρών των κυψελών µε λουκέτα που  ανοίγουν όλα µε το

ίδιο κλειδί.

Στην πρόσοψη της κάθε κυψέλης τοποθετείται  μεταλλική πινακίδα µε πλήρεις λεκτικές και

διαγραμματικές οδηγίες χειρισμού της κυψέλης για την ορθή και ασφαλή λειτουργία της.

Επίσης ευδιάκριτες πινακίδες κινδύνου από παρουσία μέσης τάσης.

Στην οροφή της κυψέλης τοποθετούνται µμεταλλικοί κρίκοι ανέλκυσης για την εύκολη µμετακίνηση

της. Κάθε κυψέλη μπορεί να µμεταφέρεται ανεξάρτητα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ευελιξία  και

επεκτασιμότητα.

Οι κυψέλες  διαθέτουν κατάλληλα σημεία µμηχανικής διασύνδεσης και διασύνδεσης των ζυγών χαλκού (Cu) ώστε να συνδέονται µε τις άλλες κυψέλες εύκολα και µε ασφάλεια.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Κάθε μονάδα αποτελείται από διάφορα διαμερίσματα ισχύος:

διαμέρισμα καλωδίων [8], ζυγών [4] και εξοπλισμού [5].

Τα διαμερίσματα είναι μεταλλικά διαχωρισμένα το ένα από το άλλο μέσω του διακόπτη φορτίου. Οι μονάδες μπορούν να είναι εφοδιασμένες με ένα διαμέρισμα βοηθητικού κυκλώματος [7], μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα τα όργανα και οι καλωδιώσεις τους.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Είναι στο πάνω μέρος του πεδίου και  περιλαμβάνει τα υλικά χαμηλής τάσης που απαιτούνται για

την λειτουργία και τον έλεγχο (ρελέ, μπουτόν, µμεταγωγικά κ.λ.π.)  καθώς και κάθε άλλο βοηθητικό εξοπλισμό, ικανοποιώντας τις παραγράφους 5.4 του IEC 62271-200 και 5.4 του IEC 60694.

Για την ευκολία αναγνώρισης των κυκλωμάτων ελέγχου,  υπάρχει σήμανση των καλωδίων και στα δύο άκρα. Η ελάχιστη διατομή των καλωδίων θα είναι :

-     2,5 mm για κυκλώματα ρεύματος

-       1  mm για όλα τα υπόλοιπα

Το διαμέρισμα είναι προσπελάσιμο ακόμη και αν το πεδίο βρίσκεται υπό τάση.

ΜΠΑΡΟΣΥΣΤΗΜΑ

Το διαμέρισμα ζυγών περιέχει το κύριο σύστημα ζυγών το οποίο συνδέεται με τις σταθερές άνω-επαφές του διακόπτη φορτίου. Οι κύριοι ζυγοί κατασκευάζονται από ηλεκτρολυτικό χαλκό καθαρότητας 99,9%  ¨full radius edge ¨  με μόνωση PVC

Αναλυτικότερα:

1x30x10 mm για 630 A

ΜΠΑΡΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

Ο ζυγός γείωσης 25x3 mm κατασκευάζεται από ηλεκτρολυτικό χαλκό καθαρότητας 99,9% ¨radius edge ¨ και εκτείνεται κατά μήκος του πίνακα ενώ εύκαμπτος αγωγός γείωσης τοποθετείται στην πόρτα.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (SWITCH-DISCONNECTOR)

Ο εξοπλισμός στεγάζεται σε ένα περίβλημα κατασκευασμένο από δύο υλικά:

το πάνω μέρος αποτελείται από κλειστού τύπου ρητίνη, για τη διασφάλιση του επιπέδου μόνωσης και το κάτω μέρος είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι ώστε να διασφαλίσει το μεταλλικό διαχωρισμό και τη γείωση μεταξύ των διαμερισμάτων ζυγών και καλωδίων.

Αυτός ο μεταλλικός διαχωρισμός (τάξη PM σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62271-200) εγγυάται μέγιστη ασφάλεια (κατηγορία LSC2A) για το προσωπικό σε περίπτωση επέμβασης στο διαμέρισμα καλωδίων για να αντικατασταθούν οι ασφάλειες ή να ελεγχθούν τα καλώδια, ακόμη και με φορτισμένους τους ζυγούς.

ΓΕΙΩΤΗΣ (EARTHING SWITCH)

Κάθε εισερχόμενη / εξερχόμενη μονάδα μπορεί να εξοπλιστεί με ένα γειωτή για τη γείωση των καλωδίων.

Η ίδια συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί  και για τη γείωση του συστήματος ζυγών. Μπορεί επίσης να εγκατασταθεί απευθείας στο κεντρικό σύστημα ζυγών σε ειδική καμπίνα (εφαρμογή ζυγών).

Ο γειωτής έχει ικανότητα λήψης (making capacity) βραχυκυκλώματος (με εξαίρεση τη μονάδα με ασφάλειες) .

Ο χειρισμός του γίνεται από την πρόσοψη του πίνακα ενώ η θέση του μπορεί να προσδιοριστεί από το μπροστινό μέρος του πίνακα μέσω ενός μηχανικού δείκτη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Ο πίνακας  συγκροτείται από τα κάτωθι πεδία (κυψέλες)

  - ένα  (1) πεδίο άφιξης ΔΕΗ    		SDC

  - ένα (1) πεδίο μέτρησης (Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ)    UMP

  - ένα (1) πεδίο μέτρησης (Μ/Σ ΤΑΣΗΣ)          SFV

  - δύο  (2) πεδία προστασίας Μ/Σ		SBC

Ενδεικτικές διαστάσεις πίνακα 2000 x 1210x 3179mm (Υ x Β x Μ).

ΠΕΔΙΟ (κυψέλη) ΕΙΣΟΔΟΥ  SDC UniSec Type

  - SDC πεδίο Άφιξης ΔΕΗ

ενδεικτικών διαστάσεων 1700 x 1210x 375mm (Υ x Β x Μ).

Περιλαμβάνει :

| # ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  |  |  | # ΟΙΚΟΣ |  | # ΤΕΜ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ SF6 |  | # G-Sec/T2 |  | # ABB |  | # 1 |  |
| ## Τριπολικός Διακόπτης Φορτίου με μηχανισμό διπλού ελατηρίου(double spring) εξαφθοριούχου θείου (SF6) τριών (3) θέσεων (line-open-earth) 24kV 630A 16kA(3sec) 50kV 125kVp με μιμικό διάγραμμα και γειωτή. ## Βοηθητικές μεταγωγικές επαφές 4+4 NO/NC ένδειξης κατάστασης του διακόπτη και του γειωτή. ## Χειροκίνητος μηχανισμός λειτουργίας για διακόπτη και γειωτή. ## Πηνίο εργασίας διακόπτη. ## Κλειδαριά - κλειδιά ασφαλείας στο διακόπτη. ## Κλειδαριά - κλειδιά ασφαλείας στο γειωτή. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΓΡΑΜΜΗΣ |  | ## PBP |  | ## ABB |  | ## 3 |  |
| ## Αλεξικέραυνα γραμμής 10kA, 21kV εσωτερικού χώρου ## Surge arresters with metal oxide resistors without spark gaps (MO surge arresters), direct molded silicone housing, designed and tested according to IEC 60099-4. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ΣΕΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ |  | ## VPIS |  | ## ABB |  | ## 1 |  |
| ## Σετ ενδείκτη παρουσίας τάσης με τρεις (3) ενσωματωμένες λυχνίες ## Σετ τριών (3) χωρητικών καταμεριστών. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ |  |  |  | ## ΑΒΒ |  | ## 1 |  |
| ## Θερμαντική αντίσταση 50W, 230V ελεγχόμενη από τον αντίστοιχο θερμοστάτη |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ – ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ |  |  |  |  |  | ## 1 |  |
| ## Μικροαυτόματοι διακόπτες, κλέμμες κλπ για την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού |  |  |  |  |  |  |  |

ΠΕΔΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μ/Σ έντασης )  UMP

  - UMP πεδίο μέτρησης(Μ/Σ έντασης)

Ενδεικτικών διαστάσεων 1700 x 1220x 750mm (Υ x Β x Μ)

| # ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | # ΤΥΠΟΣ | # ΟΙΚΟΣ | # ΤΕΜ |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Μ/Σ ΕΝΤΑΣΗΣ DIN type …/5/5 | ## TPU 60.13 | ## ABB | ## 3 |
| ## Μ/Σ έντασης 24kV εποξειδικής ρητίνης εσωτερικού χώρου με διπλό τύλιγμα στο δευτερεύων /5 για μέτρηση 15VA κλάση 1 και /5 για προστασία 10VA κλάση 5P10 και με ενσωματωμένους χωρητικούς καταμεριστές δηλ. ύπαρξη εξόδου για ένδειξη παρουσίας τάσης (voltage indicator) |  |  |  |
| ## ΣΕΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ | ## VPIS | ## ABB | ## 1 |
| ## Σετ ενδείκτη παρουσίας τάσης με τρεις (3) ενσωματωμένες λυχνίες |  |  |  |
| ## ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ |  | ## ABB | ## 1 |
| ## Θερμαντική αντίσταση 50W 230V ελεγχόμενη από τον αντίστοιχο θερμοστάτη |  |  |  |
| ## ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ – ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ |  |  | ## 1 |
| ## Μικροαυτόματοι διακόπτες, κλέμες κλπ για την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού |  |  |  |

ΠΕΔΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (Μ/Σ τάσης) 	SFV  UniSecType

  - SFV πεδίο μέτρησης(Μ/Σ τάσης)

Ενδεικτικών διαστάσεων 1700 x 1220x 500mm (Υ x Β x Μ)

| # ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | # ΤΥΠΟΣ | # ΟΙΚΟΣ | # ΤΕΜ |
| --- | --- | --- | --- |
| ## ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ SF6 | ## G-Sec/T2F | ## ABB | ## 1 |
| Τριπολικός Διακόπτης Φορτίου εξαφθοριούχου θείου (SF6) τριών (3) θέσεων (line-open-earth), με μηχανισμό διπλού ελατηρίου (double spring), 24kV 630A 16kA(3sec) 50kV 125kVp με μιμικό διάγραμμα, γειωτή, μηχανισμό διακοπής από τήξη έστω και μίας (1) ασφάλειας και βάσεις ασφαλειών. Χειροκίνητος μηχανισμός λειτουργίας για διακόπτη και γειωτή Μηχανική ένδειξη τηγμένης ασφάλειας Κλειδαριά- κλειδιά ασφαλείας στο διακόπτη Κλειδαριά- κλειδιά ασφαλείας στο γειωτή |  |  |  |
| ## ΑΣΦΑΛΕΙΑ 24kV/6A | ## CEF 24-6 | ## ABB | ## 3 |
| ## Ασφάλειες Μέσης Τάσης , ονομαστικής έντασης 6Α και ονομαστικής τάσης 24 kV |  |  |  |
| ## Μ/Σ ΤΑΣΗΣ DIN type | ## TJC6 | ## ABB | ## 3 |
| ## Μ/Σ τάσεως, μονοπολικοί, εποξειδικής ρητίνης εσωτερικού χώρου 50VA, κλάση 0,5, 20.000:√3 / 100:√3 – 100:3 V. Το ανοικτό τρίγωνο κλείνεται με αντίσταση προσαρμογής-απόσβεσης για προστασία από υπερτάσεις μαγνητοσυντονισμού, |  |  |  |
| ## ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ MODBUS RTU | ## M4M 30 Modbus` | ## ABB | ## 1 |
| Όργανο μετρήσεων ηλεκτρικών μεγεθών, τύπου ΑΒΒ, M2M που μετράει ανά γραμμή και τριφασικά VL-L, VL-N, A, Hz, W, Var, VA, kWh, kVarh, kVAh, cosφ, υπολογίζει αρμονικές τιμές THD ρεύματος και τάσης, ισοζύγιο μεταξύ καταναλισκόμενης/παραγόμενης ισχύος και ενέργειας και ισοδύναμο CO2, μέγιστες, ελάχιστες και μέσες τιμές όλων των ηλεκτρικών μετρούμενων παραμέτρων. Με 2 ψηφιακές προγραμματιζόμενες επαφές ως εξόδους παλμών για τηλεμέτρηση ή alarm. |  |  |  |

| ## ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ – ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ |  |  | ## 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Μικροαυτόματοι διακόπτες, κλέμες κλπ για την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού |  |  |  |

ΠΕΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Μ/Σ UniSecType SBC (τεμ 2)

  - SBC πεδίο προστασίας

Ενδεικτικών διαστάσεων 2000 (συμπεριλαμβανομένου του κιβωτίου χαμηλής τάσης) x 1220x 750mm (Υ x Β x Μ)

| # ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | # ΤΥΠΟΣ | # ΟΙΚΟΣ | # ΤΕΜ |
| --- | --- | --- | --- |
| ## ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ SF6 | ## G-Sec/IB | ## ABB | ## 1 |
| Τριπολικός Διακόπτης Φορτίου εξαφθοριούχου θείου (SF6) τριών (3) θέσεων (line-open-earth), με μηχανισμό μονού ελατηρίου (single spring), με γειωτή στην έξοδο μηχανικά μανδαλωμένο, 24kV 630A 16kA(3sec) 50kV 125kVp με μιμικό διάγραμμα και κλειδιά ασφαλείας (συνεργάζεται με αυτόματο διακόπτη SF6 HD4/R-Sec ) Γειωτή καλωδίων 24kV 16kA(3sec) 50kV 125kVp (full making capacity 62,5kAp ) μηχανικά μανδαλωμένο με τον Διακόπτη Φορτίου και με την πόρτα της κυψέλης Βοηθητικές μεταγωγικές επαφές 4+4 NO/NC ένδειξης κατάστασης του διακόπτη και του γειωτή Κλειδαριά- κλειδιά ασφαλείας στο διακόπτη Κλειδαριά- κλειδιά ασφαλείας στο γειωτή |  |  |  |

| ## ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ SF6 | ## HD4/R-Sec 24.06.12 | ## ABB | ## 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Αυτόματος διακόπτης ισχύος, εξαφθοριούχου θείου (SF6) 24kV 630A 12.5kA (3sec) 50kV 125kVp με Μπουτόν κλεισίματος, Μπουτόν Ανοίγματος, Μηχανικές ενδείξεις Αυτόματου Διακόπτη (opening / closing), Μηχανικές ενδείξεις ελατηρίου (charged / discharged), Μετρητής χειρισμών, Βοηθητικές επαφές, Κλειδαριά ασφαλείας off, Πηνίο Εργασίας (ΥΟ1). |  |  |  |
| ## Η/Ν ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ## (εντός wide κιβωτίου χαμηλής τάσης) | ## REF601 | ## ABB | ## 1 |
| ## Εξωτερικός ηλεκτρονικός Η/Ν με θύρα modbus RTU RS485 δευτερογενούς προστασίας υπερέντασης (I>), βραχυκυκλώματος (I>>), διαρροή προς γή IEEE No:51, 50/51, 50N/51N ΚΛΠ για συνεργασία με Μ/Σ έντασης DIN type Analog inputs: 3 sensor and ground CT Binary I/O option: 4BI + 6 BO Power supply: 24-240 Vac/Vdc ## ===== Included: Voltage adapter AC/D |  |  |  |

| ## ΑΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ | ## KECA250B1 | ## ABB | ## 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 250A cl 05/5P125 |  |  |  |
| ## ΤΟΡΟΕΙΔΗΣ Μ/Σ | ## Τ110/P | ## ABB | ## 1 |
| ## Τοροειδής Μ/Σ Φ110 (συνεργάζεται με τον Η/Ν) για προστασία διαρροής προς γή 50/1A, 1VA, κλάση 3 |  |  |  |
| ## ΣΕΤ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ | ## VPIS | ## ABB | ## 1 |
| ## Σετ ενδείκτη παρουσίας τάσης με τρεις (3) ενσωματωμένες λυχνίες |  |  |  |
| ## ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ |  | ## ABB | ## 1 |
| ## Θερμαντική αντίσταση 50W 230V ελεγχόμενη από τον αντίστοιχο θερμοστάτη |  |  |  |
| ## ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ – ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ |  |  | ## 1 |
| ## Μικροαυτόματοι διακόπτες, κλέμες κλπ για την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού |  |  |  |

θάλασσας

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι κατηγορίες του βαθμού προστασίας του πίνακα συμμορφώνονται με το πρότυπο              IEC 60529.

− IP 4X εξωτερικό περίβλημα (IP3X χειρισμός του διακόπτη από την μπροστινή πλευρά)

− IP 2X διαχωρισμός μεταξύ των διαμερισμάτων

− IP 3X μηχανολογικό εξοπλισμό λειτουργίας.

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ    (UPS)

Η ηλεκτροδότηση όλων των ηλεκτρονόμων του πίνακα μέσης τάσης  θα γίνεται μέσω  συστήματος αδιάλειπτης  τροφοδοσίας (UPS) , ισχύος  1,5  KVA  με χρόνο αυτονομίας 60  λεπτών.

ΔΟΚΙΜΕΣ

1.   Δοκιμές Τύπου

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει όλα τα Πιστοποιητικά  ΤΥΠΟΥ  αντίστοιχης σειράς ηλεκτρικών πινάκων 20 KV ( δηλαδή  για Πεδίο Εισόδου, Πεδίο Μ/Στων Έντασης, Μέτρησης και Αναχώρησης ) από αναγνωρισμένα εργαστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού κατ’ ελάχιστο για τις δοκιμές που ακολουθούν :

- δοκιμή αντοχής σε κρουστική τάση (impulse dielectric tests),

- δοκιμή αντοχής σε τάση βιομηχανικής συχνότητας (power frequency dielectric tests),

- δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας (temperature-rise tests),

- δοκιμή αντοχής σε ένταση βραχείας διάρκειας (short-time withstand current tests),

2.   Δοκιμές σειράς

Οι δοκιμές σειράς θα πραγματοποιούνται από τον προμηθευτή του Πίνακα Μ.Τ. και θα είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει σχετικό πιστοποιητικό που θα αναφέρει ότι εκτελέστηκαν κατ’ ελάχιστο οι ακόλουθες δοκιμές όπως ορίζει το IEC 62271-200.

- δοκιμή αντοχής σε τάση βιομηχανικής συχνότητας (power frequency dielectric test),

- διηλεκτρική δοκιμή των βοηθητικών κυκλωμάτων ελέγχου (dielectric test on auxiliary and control circuit),

- επαλήθευση της ορθότητας συρματώσεων (verification of the correct wiring),

- δοκιμή μηχανικής λειτουργίας (mechanical operation tests).

Σύνταξη  φακέλου  ΔΕΔΔΗΕ για τον Υ/Σ  Νο 1Β .

O φάκελος θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα σχέδια και έγραφα που απαιτούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ, ακόμη και αν δεν αναφέρονται στη παρούσα τεχνική περιγραφή, για την έγκριση της λειτουργίας του Υ/Σ 1Β  της  ΟΛΘ  ΑΕ , μετά την  εγκατάσταση και σύνδεση του νέου ηλεκτρικού  πίνακα 20 KV  στον Υ/Σ 1Β   με την κυψέλη 20  KV  του  ΔΕΔΔΗΕ  και με τους νέους M/Σ.

Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες διακοπής και επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος του Υ/Σ 1Β  της  ΟΛΘ ΑΕ με τον ΔΕΔΔΗΕ , κατόπιν σχετικής συνεννόησης με την Υπηρεσία.

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 2 Μ/Σ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 630 KVA & ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

- ΔΙΟΡΘΘΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΨΗΣ, ΤΟΥ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.