A3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΧΥΤΟΡΗΤΙΝΗΣ) 20/0,4 kV ισχύος 630

1.	Ο προσφερόμενος τριφασικός Μ/Σ θα είναι ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 20/0,4 kV ισχύος 630kVA κατάλληλα προστατευμένοι για λειτουργία σε ύπαιθρο μέσα σε κιόσκι και θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές

■ 	EN 60076-11

■ 	Directive 2009/125/CE

■	EU 548/2014 (Eco design)

Οι διαδικασίες σχεδιασμού και παραγωγής των Μ/Σ αυτών θα είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001/2008 & ISO 14001:2004 , από αναγνωρισμένο οργανισμό.

2.	Κατασκευαστικά στοιχεία

Α. Πυρήνας

Θα κατασκευάζεται από ελάσματα χαλύβδινα υψηλής ποιότητας, χαμηλών απωλειών, μονωμένα με ορυκτό οξείδιο και προστατευμένα από οξείδωση με ένα στρώμα βερνικιού,

Β. Τυλίγματα Χ.Τ.

Θα είναι κατασκευασμένα από φύλλα αλουμινίου, θα είναι εμποτισμένα σε συνθετική αλκυδική ρητίνη ώστε να προκύπτει κλάση μόνωσης F.

Τα άκρα των πηνίων Χ.Τ. θα είναι καλυμμένα με εποξειδική ρητίνη και το φύλλο θα είναι προστατευμένο παντού με μονωτικό υλικό ακόμα και ενδιάμεσα των στρώσεων.

Γ. Τυλίγματα Μ.Τ.

Αυτά θα είναι ανεξάρτητα από τυλίγματα Χ.Τ. και θα είναι κατασκευασμένα από φύλλο αλουμινίου (aluminium foil) με κλάση μόνωσης F.

Τα τυλίγματα Μ.Τ. θα είναι εμποτισμένα σε συνθήκες κενού, σε άφλεκτη εποξειδική ρητίνη. Το μίγμα θα αποτελείται από :

•	Βάση από διφαινύλιο A

•	Εποξειδική ρητίνη

•	Οργανικούς ανυδρίτες

•	Επιβραδυντή φωτιάς

Ο επιβραδυντής φωτιάς θα είναι προσεκτικά ανακατεμένος με την ρητίνη και τον σκληρυντή. Θα αποτελείται από υδροξείδιο του αλουμινίου ή άλλο επιβραδυντικό υλικό, ανακατεμένο με σιλικόνη. Το προϊόν που θα προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία θα είναι κλάσης μόνωσης F.

Δ. Συνδέσεις Μ.Τ.

Οι συνδέσεις Μ.Τ. θα γίνονται από το πάνω μέρος των συνδετικών μπαρών. Κάθε μπάρα θα έχει έτοιμη τρύπα για την σύνδεση των ακροδεκτών. Για τον σχηματισμό του τριγώνου στην Μ.Τ. θα χρησιμοποιούνται άκαμπτες σωληνωτοί ράβδοι χαλκού ή καλώδια και θα προστατεύονται από θερμοσυστελλόμενα στοιχεία.

Ε. Συνδέσεις Χ.Τ.

Οι συνδέσεις Χ.Τ. θα γίνονται από τις μπάρες που βρίσκονται στην κορυφή των πηνίων Χ.Τ., απέναντι από τις συνδέσεις Μ.Τ. Η σύνδεση του ουδετέρου Χ.Τ. θα γίνεται απ’ απευθείας στην μπάρα ουδετέρου. Οι συνδετικές μπάρες θα είναι από χαλκό ή επικασσιτερωμένο αλουμίνιο και οι συνδέσεις θα γίνονται με βίδες και χωρίς κολλήσεις. Απαγορεύεται η επί τόπου κατασκευή επέκτασης ( μπόλιασμα) όλων των υπαρχόντων καλωδίων Χ.Τ ή και Μ.Τ όταν δεν επαρκεί το μήκος για την σύνδεση στο Μ/Σ. Στη περίπτωση αυτή ο προμηθευτής ανάδοχος προμηθεύεται και προσθέτει κατάλληλες γωνιακές επέκτασής μπαρών στο Μ/Σ ώστε να γίνονται με ασφάλεια όλες οι συνδέσεις των καλωδίων.

ΣΤ. Λήψεις Μ.Τ.

Οι συνδέσεις των λήψεων θα γίνονται με μπαράκια τα οποία θα βιδώνονται στις αντίστοιχες λήψεις.

3.	Η συχνότητα θα είναι 50 Hz.

4.	Ο Μ/Σ ξηρού τύπου θα είναι τριφασικός, δύο τυλιγμάτων με πηνία Μ.Τ. κατασκευασμένα από τυλίγματα αλουμινίου και πλήρως εμβαπτισμένα σε χυτορητίνη σε ειδικούς κλιβάνους εν κενώ, κλάσης μόνωσης F για την Μ.Τ. και τη Χ.Τ., βαθμού προστασίας με το μεταλλικό κιβώτιο προστασίας θα εξασφαλίζεται IP 20 τουλάχιστον) , απωλειών σε κενή λειτουργία βάσει EU 548/2014, πλήρως εξοπλισμένοι έκαστος με ΡΤ 100 - 1 αισθητήρα ανά φάση Μ/Σ, κανάλι καλωδίωσης και στεγανό κλεμμοκιβώτιο σύνδεσης αισθητήρων βαθμού προστασίας IP 30 όπου τα καλώδια θα εισέρχονται μέσω στυπειοθλιπτών , 3 ακροδέκτες Μ.Τ., 4 ακροδέκτες Χ.Τ., πενταθέσιο σύστημα μεταγωγής τάσης, πινακίδα ισχύος, 4 κρίκους ανύψωσης, 4 τροχούς κυλίσεως. Η αντοχή των τυλιγμάτων Μ.Τ. σε βιομηχανική συχνότητα επί ένα λεπτό θα είναι 50 kV και σε πλήρες κρουστικό κύμα 1,2/50 μς θα είναι 125 kV και όχι 95 kV. Μετασχηματιστές που δεν πληρούν το παραπάνω κριτήριο δεν θα γίνονται αποδεκτοί.

Η μετατροπή στη Μ.Τ. θα γίνεται αφού πρώτα θέσουμε τον Μ/Σ εκτός τάσεως, με ειδικές λήψεις σε κάθε πηνίο Μ.Τ. που έχουν σημανθεί κατάλληλα και δεν αφήνουν γυμνά μέρη ακάλυπτα.

5	Η συνδεσμολογία των Μ/Σ θα είναι Dyn 11.

6.	Οι Μ/Σ θα είναι συνεχούς λειτουργίας και κατασκευασμένοι έτσι ώστε να λειτουργούν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -25°C έως 40°C όπου να μπορούν να αποδίδουν την ονομαστική τους ισχύ και να εγκατασταθούν σε υψόμετρο κάτω των 1000 m

7.	Οι απώλειες των Μ/Σ (εν κενώ και βραχυκυκλώσεως) καθώς και η τάση βραχυκυκλώσεως θα συμφωνούν με την EU548/2014. (απώλειες Αο Ak)

8.	Οι μετασχηματιστές θα έχουν τιμή μερικών εκκενώσεων κάτω από 10Pc (pico Coulomb)

9.	Ο βαθμός προστασίας των Μ/Σ θα είναι  = IP για τοποθέτηση σε εσωτερικό χώρο μέσα σε κιόσκι.

10.	Οι Μ/Σ θα έχουν κλάση θερμοκρασίας μόνωσης F δηλαδή θα επιτρέπουν μέγιστη αύξηση θερμοκρασίας βάση VDE 0532 μέρος 12, πίνακας 1.

11.	Οι τέσσερις δοκοί σύσφιξης των Μ/Σ πρέπει να είναι γαλβανισμένοι εν θερμώ

12.	Οι μετασχηματιστές θα συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον 1,5 έτους.

13.	Οι Μ/Σ θα είναι εφοδιασμένοι με τα παρακάτω εξαρτήματα για καθένα ξεχωριστά:

•	3 ακροδέκτες Μ. Τ.

• 	3 ακροδέκτες Χ.Τ. με μπάρες και 1 ουδέτερο, επεκτάσιμες γωνιακά ώστε να φτάνουν τα υπάρχοντα καλώδια στα οποία δεν θα γίνουν επεκτάσεις (με μούφες) .

•	4 κρίκους ανύψωσης

•	5 θέσιο σύστημα λήψεων μεταγωγής εκτός τάσης

•	4 τροχούς κυλίσεως διπλής κατευθύνσεως.

•	1 επιτηρητή θερμοκρασίας των τυλιγμάτων με ψηφιακή ένδειξη και δυνατότητα προγραμματισμού σύμφωνα με τον τύπο Τ-154 ή αντίστοιχο ισοδυνάμου με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές μαζί με τα καλώδια σύνδεσης σε πλήρη λειτουργία.

•	3 Θερμοστοιχεία PT 100

•	3 Κύλινδροι υποδοχής θερμοστοιχείων

•	κανάλι στήριξης καλωδίων σύνδεσης

•	Κλεμμοκιβώτιο καλωδίων αισθητήρων IP 31

•	1 πινακίδα ισχύος, στην οποία θα είναι τυπωμένα τα ακόλουθα :

α) τύπος Μ/Σ β) όνομα του κατασκευαστή γ) έτος - και αριθμός σειράς κατασκευής δ) αριθμός φάσεων ε) ονομαστική ισχύς στ) ονομαστική συχνότητα ζ) ονομαστικές τάσεις πρωτεύοντος και δευτερεύοντος η) ονομαστική ένταση ρεύματος θ) ομάδα ζεύξεως ι) τρόπος αλλαγής λήψεων κ) τάση βραχυκυκλώσεως λ) κλάση μόνωσης μ) τρόπος ψύξης ν) ολικό βάρος

14.	Έλεγχος και θερμική προστασία του κάθε Μ/Σ.

Για την προστασία του κάθε μετασχηματιστή από υπερβολική άνοδο της θερμοκρασίας των τυλιγμάτων θα εγκατασταθεί σύστημα επιτήρησης της θερμοκρασίες των τυλιγμάτων , σε κάθε φάση (ενδεικτικού τύπου T- 154) με τα τεχνικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά που αναφέρονται ειδικά παρακάτω. Το σύστημα με την άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι ενός ορίου ( κάτω όριο) δεν δίνει σήμα προειδοποίησης για την αύξηση της θερμοκρασίας (ηχητική σήμανση). Εάν η θερμοκρασία συνεχίζει να αυξάνει μέχρι μια μεγαλύτερη τιμή (άνω όριο), τότε θα δίνεται εντολή για απόζευξη του μετασχηματιστή (θα τίθεται αυτόματα εκτός πρώτα ο αντίστοιχος Γενικός διακόπτης στον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης και κατόπιν ο Α/Ζ Μ.Τ.) Ο συναγερμός και η απόζευξη του Μ/Σ θα γίνεται μέσω ηλεκτρικών επαφών . Οι αντίστοιχες θερμοκρασίες συναγερμού μπορούν να ορισθούν από τον χειριστή ή τον κατασκευαστή αλλά οι συνήθεις θα είναι ρυθμισμένες στους 100°C για τον συναγερμό και 140 °C για την απόζευξη.

15.	Οι νέοι Μ/Σ θα υποβληθούν σε όλες τις δοκιμές σειράς που ορίζουν οι  προδιαγραφές IEC 76-726 και ο κάθε Μ/Σ θα συνοδεύεται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και με δηλώσεις συμμόρφωσης του κατασκευαστή

16. Το εργοστάσιο κατασκευής των Μ/Σ πρέπει να έχει πιστοποιήσει την κατασκευή της, για ότι αφορά την αντοχή των Μ/Σ στο περιβάλλον / κλιματολογικών συνθηκών / φωτιάς, με πιστοποιητικό Ε3 / C2 / F1. Μετασχηματιστές που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια δεν θα γίνονται αποδεκτοί.

1.	Το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να υποβληθεί στη επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στο φάκελο παραλαβής όπου θα προσκομιστούν επιπλέον την εγγύηση τους, το Τεχνικό εγχειρίδιο με οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας των Μ/Σ ξηρού τύπου με μόνωση χυτορητίνης του εργοστασίου κατασκευής, το πρόγραμμα συντήρησης του Μ/Σ, του επιτηρητή θερμοκρασίας, τα ηλεκτρολογικά και αυτοματισμού σχέδια, η όδευση αυτών κλπ

2.	Μονογραμμικό διάγραμμα συνδέσεων παροχής και αυτοματισμού προστασίας.

3.	Πρωτόκολλα ελέγχων/δοκιμών Μ/Σ, ρυθμίσεις εξοπλισμού κατά τη θέση σε λειτουργία.

4.	Το Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 του Προμηθευτή Αναδόχου για συναφές αντικείμενο.

5.	Δήλωση συμμόρφωσης του ως προς το κανονισμό EU 548/2014

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ

ΤΥΠΟΥ T154 Η ΑΛΛΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Βοηθητική τάση τροφοδοσίας

-	ονομαστική τάση	24-240 V ac-dc

-	μέγιστες ανεκτές τιμές	20-270 V ac-dc

-	Vdc με αναστρέψιμες πολικότητες

Είσοδοι

•	3 ή4 είσοδοι για αισθητήρες RTD Pt100 τριών αγωγών.

•	αφαιρούμενοι οπίσθιοι ακροδέκτες.

•	κανάλια εισόδου με προστασία κατά των ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών και υπερτάσεων

•	αντιστάθμιση θερμοκρασίας καλωδίων αισθητήρων μέχρι 500 m (1 mm2).

Έξοδοι

•	2 ρελαί συναγερμού (ALARM-TRIP).

•	1 ρελαί για τον έλεγχο των ανεμιστήρων (FAN).

•	1 ρελαί για τυχόν σφάλματα αισθητήρων ή λειτουργικές ανωμαλίες (FAULT).

•	ισχύς επαφών εξόδου 5A-250 Vac.

•	δυνατότητα δοκιμής των ρελαί εξόδου.

Δοκιμές και αποτελέσματα

•	κατασκευή σύμφωνα με τους κανονισμούς CE.

•	προστασία κατά ηλεκτρικών και μαγνητικών θορύβων CEI-EN 50081-2/50082-2.

•	διηλεκτρική αντοχή : 2500 Vac για 1 min μεταξύ ρελαί και αισθητήρων, ρελαί και τροφοδοτικού, τροφοδοτικού και αισθητήρων.

•	ακρίβεια : ± 1% σε πλήρη κλίμακα, ± 1 ψηφίο.

•	Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία : -20°C έως +60°C.

•	υγρασία : 90%, χωρίς συμπυκνώσεις.

•	Αυτοσβεννύμενο περίβλημα από ABS - NORYL 94VO.

•	προαιρετικά : εμπρόσθιο προστατευτικό πλαστικό.

•	προαιρετικά : προστασία των ηλεκτρονικών μερών.

•	πρόσοψη από πολυκαρμπονάτ βαθμού προστασίας ΙΡ65.

•	ισχύς 3VA.

•	αποθήκευση δεδομένων : το λιγότερο 10 χρόνια.

•	ψηφιακή γραμμικότητα του σήματος των αισθήτηρων.

•	αυτοδιαγνωστικό κύκλωμα

Διαστάσεις

•	96 x 96 mm (συμπεριλαμβανομένων των οπίσθιων ακροδεκτών) DIN 43700-prof.140mm.

•	άνοιγμα για τοποθέτηση : 92 x 92 mm.

| Τεχνική Περιγραφή Μετασχηματιστή διανομής ξηρού τύπου IMEFY, σε συμμόρφωση με το Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό οικολογικού σχεδιασμού 548/2014 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά |  |  |
| Ονομαστική Ισχύς | [kVA] | 630 |
| Αριθμός Φάσεων |  | 3 |
| Ονομαστική Τάση Πρωτεύοντος | [V] | 20.000 |
| Ονομαστική Τάση Δευτερεύοντος εν κενώ | [V] | 400 |
| Μεταγωγή τάσης πρωτεύοντος εν κενώ | [%] | ± 2 x 2.5% |
| Στάθμη μόνωσης πρωτεύοντος | [kV] | LI 125 / AC 50 / Um 24 |
| Στάθμη μόνωσης δευτερεύοντος | [kV] | LI - / AC 3 / Um 1.1 |
| Ονομαστική Συχνότητα | [Hz] | 50 |
| Συνδεσμολογία τυλιγμάτων |  | Dyn11 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | °C | 40 |
| Μέγιστη μέση αύξηση θερμοκρασίας (HV/LV) | [K/K] | 100 / 100 |
| Περιβαλλοντική, κλιματική και κλάση πυρκαγιάς |  | E3, C2, F1 |
| Κλάση θερμοκρασίας τυλιγμάτων (HV/LV) |  | F/F |
| Λειτουργικά χαρακτηριστικά |  |  |
| Πρότυπα |  | IEC76-11 |
| Τάση βραχυκύκλωσης | [%] | 6 (±10% Tol.) |
| Απώλειες εν κενώ | [W] | 1.100 (0% Tol.) |
| Απώλειες υπό φορτίο στους 120 °C | [W] | 7.600 (0% Tol.) |
| Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά |  |  |
| Μήκος | [mm] | 1.480 |
| Πλάτος | [mm] | 800 |
| Ύψος | [mm] | 1.580 |
| Απόσταση τροχών | [mm] | 670x670 |
| Συνολικό βάρος | [kg] | 1.900 |
| Βαθμός προστασίας |  | IP00 |
| Τρόπος ψύξης |  | AN |
| Υλικό τυλιγμάτων πρωτεύοντος/δευτερεύοντος |  | Al / Al |
| Τυπικός Εξοπλισμός / Εξαρτήματα |  |  |
| Μεταγωγέας τάσης πρωτεύοντος εν κενώ |  |  |
| Αισθητήρας θερμοκρασίας ανά φάση ΡΤ100 |  |  |
| Ηλεκτρονόμο ελέγχου θερμοκρασίας T-154 |  |  |
| Τροχοί διπλής διεύθυνσης |  |  |
| Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών |  |  |
| Ακροδέκτες γείωσης |  |  |
| Λαβές ανύψωσης |  |  |