A4 Τεχνική προδιαγραφή Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης

2x1000Α Υ/Σ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ 2

Περιεχόμενα

1.	Τεχνικά χαρακτηριστικά	2

2.	Συμμόρφωση με τα πρότυπα	2

3.	Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά	2

4.	Μεταλλική κατασκευή	3

5.	Διαμέρισμα ζυγών	4

6.	Κιτ εγκατάστασης εξοπλισμού	4

7.	Προσβασιμότητα	5

8.	Διαμέρισμα καλωδίων	5

9.	Γείωση πεδίου	5

10.	Βαφή	5

11.	Εξοπλισμός Χαμηλής τάσης	5

12.	Δοκιμές και πιστοποιήσεις	6

13.	Διασφάλιση ποιότητας	6

14.	Αναλυτική περιγραφή ηλεκτρολογικού υλικού	7

Η παρούσα τεχνική περιγραφή καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις εργοστασιακά τυποποιημένων μεταλλικών πινάκων διανομής χαμηλής τάσης τύπου “πεδίων” κατάλληλων για εσωτερική εγκατάσταση και του ηλεκτρολογικού υλικού που θα εγκατασταθεί μέσα σε αυτά για τις ανάγκες του Υ/Σ Ν3.

Οι πίνακες τύπου πεδίων, είναι κατάλληλοι για ελεύθερη έδραση στο δάπεδο και εύκολα επεκτάσιμοι (modular). Οι χειρισμοί του πίνακα θα πρέπει να γίνονται από την μπροστινή πλευρά του πεδίου, το οποίο θα μπορεί να είναι επισκέψιμο και από την πίσω πλευρά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Ονομαστική τάση μόνωσης Ui | Μέχρι τα 1.000 V AC-1.500 V DC |
| --- | --- |
| Ονομαστική τάση λειτουργίας Ue | Μέχρι τα 1.000 V AC-1.500 V DC |
| Αντοχή σε κρουστική τάση Uimp | 12 kV |
| Ονομαστική συχνότητα | 50/60 Hz |
| Ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icw | Μέχρι τα 120 kA |
| Ονομαστικό ρεύμα In | Μέχρι τα 6.300 A |
| Είσοδος καλωδίων στο πεδίο | Από το επάνω και το κάτω μέρος του πίνακα |
| Έξοδος καλωδίων από το πεδίο | Από το επάνω και το κάτω μέρος του πίνακα |
| Εγκατάσταση | Εσωτερική |
| Φόρμα διαμερισματοποίησης | 1 |
| Βαθμός προστασίας IP | IP 65 με πόρτες |
| Μηχανική αντίσταση IK | IK 09 διαφανείς πόρτες |

Συμμόρφωση με τα πρότυπα

Οι πίνακες χαμηλής τάσης θα πρέπει να είναι δοκιμασμένοι και πιστοποιημένοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IEC 61439-2-1 / IEC 60439-1. Ο βαθμός προστασίας αυτών θα ορίζεται επίσης από το διεθνές πρότυπο IEC 60529.

Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναλύονται παρακάτω αφορούν τον τρόπο κατασκευής, τη μηχανική προστασία, τη συναρμολόγηση του εξοπλισμού, την υλοποίηση των εσωτερικών συνδεσμολογιών και την αντισεισμική συμπεριφορά του πίνακα.

Η κατασκευή/συναρμολόγηση του πίνακα θα μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους και χωρίς πιθανότητα λάθους χάρη στη συμμετρία των εξαρτημάτων όπως οι ορθοστάτες κ.α. Για περισσότερη ευελιξία και ελευθερία στην επιλογή τα στοιχεία του πίνακα θα πρέπει να παρέχονται μεμονωμένα, με ξεχωριστό κωδικό το καθένα. Θα πρέπει επίσης να διατίθεται καινοτόμο σύστημα προ-τρυπημένων ορθοστατών, με στρογγυλές αλλά και τετράγωνες οπές για τη στερέωση των κιτ τοποθέτησης εξοπλισμού. Επίσης ο πίνακας θα πρέπει να διατίθεται σε λειτουργικές διαστάσεις με ύψος 2.000 mm.

Ο πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο για το 20% αναλογικά όλων των μεγεθών των αναχωρήσεων των σχεδίων της μελέτης για μελλοντική επέκταση.

Οι πίνακες θα πρέπει να μπορούν να πληρούν τις απαιτήσεις του ΙΕΕΕ 693 (Seismic qualification) με την προσθήκη κατάλληλου εξοπλισμού. Συγκεκριμένα θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση αντοχής σε σεισμική ταλάντωση με επιτάχυνση έως και 0,75g με την προσθήκη απαραίτητου κιτ αντισεισμικού οπλισμού και έως 0,5g χωρίς την προσθήκη εξοπλισμού.  Η πιστοποίηση αυτή είναι απολύτως απαραίτητη για τους πίνακες χαμηλής τάσης καθώς σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού Αντισεισμικής προστασίας (ΟΑΣΠ), «η Ελλάδα, από άποψη σεισμικότητας, κατέχει την πρώτη θέση στη Μεσόγειο και την Ευρώπη καθώς και την έκτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά την Ιαπωνία, Νέες Εβρίδες, Περού, νησιά Σολομώντα και Χιλή».

Επιπλέον, σύμφωνα με τους χάρτες σεισμικής επικινδυνότητας οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τα ενεργά ρήγματα κάθε χώρας, η ελλαδική επικράτεια διαθέτει ζώνες με τιμές εδαφικών επιταχύνσεων έως και 0,36g (ποσοστό επιτάχυνσης της βαρύτητας g).

Μεταλλική κατασκευή

Η κατασκευή των δομικών στοιχείων των πεδίων θα πρέπει να είναι εξ’ ολοκλήρου βιδωτή και να μην υπάρχουν συγκολλήσεις. Η συναρμολόγηση των ορθοστατών από διάτρητο προφίλ, θα πρέπει να γίνεται μέσω ειδικών τρικομβικών συνδετήρων αλουμινίου (μη οξειδούμενων), ώστε να αυξάνει σημαντικά την ακαμψία του πίνακα. Δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται κανένα εξάρτημα, κύριο ή δευτερεύον, χωρίς επιμετάλλωση. Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα τοποθέτησης υπερυψωμένων βάσεων στο κάτω τμήμα των πινάκων, προκειμένου να καλύπτονται διαφορετικών απαιτήσεων εφαρμογές.

Θα πρέπει να προβλέπεται επίσης εξοπλισμός μίας ή και περισσοτέρων περσίδων προκειμένου να επιτυγχάνεται ο αερισμός αυτών σύμφωνα με το βαθμό προστασίας.

Επιπλέον οι πόρτες τους θα πρέπει να διαθέτουν εργονομικό χειριστήριο που θα επιτρέπει το άνοιγμα τους αριστερά ή δεξιά. Τα πίσω καλύμματα των πεδίων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης μεντεσέδων και χειριστηρίου για εύκολη πρόσβαση από το προσωπικό κατά τη συντήρηση.

Η ελάχιστη τιμή του βαθμού προστασίας του πίνακα θα πρέπει να είναι ΙΡ 65.

Οι πίνακες θα πρέπει να είναι επεκτάσιμοι και από τις τέσσερις πλευρές με τη χρήση ειδικών συνδετικών κιτ και να είναι εξοπλισμένοι με βάση στήριξης. Το ελάχιστο πάχος των μεταλλικών εξαρτημάτων αυτού θα πρέπει να είναι:

- Ορθοστάτες από γαλβανισμένο ατσάλι (EN10326-S 280 GD Z) από διάτρητα προφίλ “C” 12/10 mm

- Ορθοστάτες από ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 304), για ζυγούς με ονομαστικό ρεύμα In > 4.000 A από διάτρητα προφίλ “C” 12/10 mm

- Εξαρτήματα από γαλβανισμένο ατσάλι (EN10326-S 280 GD Z) όπως γωνιακά στηρίγματα και φλάντζες βάσης 25/10 mm

- Εξαρτήματα από γαλβανισμένο ατσάλι (EN10326-S 280 GD Z) όπως βάσεις στήριξης υλικών 15/10 mm

Το ελάχιστο πάχος των μεταλλικών κινούμενων μερών θα πρέπει να είναι:

Μετώπες : 15/10 mm

Πόρτες: 15/10 mm

Διαμέρισμα ζυγών

Οι βασικοί ζυγοί διανομής θα πρέπει να είναι από ηλεκτρολυτικό χαλκό και να μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε ύψος στην οροφή, στη βάση, στην πλάτη ή στο πλάι, σε διάταξη επίπεδη ή κλιμακωτή (δηλαδή να βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο). Στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα θα υπάρχει σήμανση των ζυγών κάθε φάσης (αλλά και των ζυγών ουδετέρου και γείωσης).

Η διατομή των κύριων ζυγών διανομής και η στήριξη των μονωτήρων θα πρέπει να είναι επαρκείς, ώστε να αντέχουν στις ηλεκτρικές δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά την εξέλιξη του συμμετρικού βραχυκυκλώματος στην εγκατάσταση για 1s. Οι ζυγοί μπορούν να είναι τύπου ορθογωνικής διατομής ή μορφοποιημένοι και θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από μπάρες ηλεκτρολυτικού χαλκού:

- ορθογωνικής διατομής και καθαρότητας 99,9% UNI-EN 13601 R-=25 daN/mm

- μορφοποιημένοι και καθαρότητας 99,9% UNI-EN 13601 R-=20 daN/mm

O υπολογισμός του απαιτούμενου αριθμού μονωτήρων για τη στήριξη των ζυγών διανομής, καθώς και η διατομή αυτών, θα πρέπει να γίνεται από αποδεκτό πρόγραμμα (π.χ. DOC), ώστε να εξασφαλίζονται οι μονωτικές και μηχανικές τους ιδιότητες (ονομαστική τάση μόνωσης και αντοχή σε αναμενόμενο βραχυκύκλωμα). Επίσης το υλικό κατασκευής των μονωτήρων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό σε φωτιά (αυτοσβενύμενο).

Κιτ εγκατάστασης εξοπλισμού

Χάρη στην ευελιξία κατασκευής των πεδίων θα πρέπει να μπορούν να τοποθετηθούν περισσότεροι του ενός διακόπτες, με διαφορετικές διαστάσεις και μέγεθος στην ίδια στήλη του πίνακα.

Προσβασιμότητα

Όλοι οι χειρισμοί θα πρέπει να γίνονται εξωτερικά του πίνακα και από την μπροστινή πλευρά, αφού ανοίξουν οι πόρτες.

Διαμέρισμα καλωδίων

Το διαμέρισμα στο οποίο θα γίνεται η σύνδεση των καλωδίων θα πρέπει να βρίσκεται στο πίσω μέρος των πινάκων και να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Το μέγεθός του θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπεται η άνετη πρόσβαση στα καλώδια για λόγους συντήρησης ή ενδεχόμενης επέκτασης.

- Ο τρόπος κατασκευής του θα δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής των παροχικών καλωδίων από τη βάση και την οροφή του πεδίου.

Όλα τα βοηθητικά καλώδια θα σημαίνονται με κλειστούς πλαστικούς αλφαριθμητικούς δακτυλίους και στα δύο άκρα (εκτός από περιπτώσεις με πολύ μικρό μήκος, ώστε να διακρίνεται άμεσα η αρχή και το τέλος). Τα άκρα των καλωδίων θα έχουν πάντα ειδικούς ακροδέκτες (μύτες).

Η βοηθητική καλωδίωση θα γίνεται με εύκαμπτα καλώδια διατομής 1,5mm2 για γενική χρήση και για τις μετρήσεις (/5Α) με 2,5mm2. Απαγορεύεται η χρήση μονόκλωνων αγωγών και η χρήση αγωγών με διατομή μικρότερη του 1,5 mm2. Όλα τα βοηθητικά κυκλώματα θα καταλήγουν σε κλέμμες.

Γείωση πεδίου

Τα πεδία θα πρέπει να τα διατρέχει μπάρα γείωσης χαλκού στην οποία θα συνδέονται τα μεταλλικά πλαίσια κάθε πεδίου. Η διατομή της μπάρας γείωσης θα είναι σύμφωνη με το IEC 61439-1-2.

Η κατασκευή του πίνακα, η δομή και η τοποθέτηση όλων των στοιχείων θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο και με ειδικές βίδες, ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ηλεκτρική συνέχεια όλων των μερών.

Οι πόρτες, στις περιπτώσεις που έχουμε τοποθετημένα όργανα, θα πρέπει να συνδέονται με πλεξίδα γείωσης χαλκού ελάχιστης διατομής 16 mm2.

Βαφή

Όλα τα μεταλλικά μέρη του πίνακα θα πρέπει να είναι επεξεργασμένα και βαμμένα ώστε να παρέχουν άριστη αντοχή στη φθορά. Η διαδικασία βαφής των μεταλλικών μερών που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να είναι η εξής: απολάδωση, φωσφάτωση, στέγνωμα σε τούνελ 100 oC, βαφή με ρητίνη μείγματος “epoxy polyester” πάχους 60/70 μm και πολυμερισμός σε φούρνο 180 oC. Η τυπική (standard) απόχρωση βαφής των μεταλλικών μερών της όψης θα πρέπει να είναι RAL7035 και της βάσης RAL7012. Η βαφή θα πρέπει να έχει περάσει δοκιμές για αντοχή σε τεστ αλατονέφωσης 193 ωρών.

Εξοπλισμός Χαμηλής τάσης

Ο εξοπλισμός του πίνακα θα πρέπει να επιλέγεται κάθε φορά, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις της εφαρμογής. Ο τυπικός εξοπλισμός του πίνακα θα πρέπει να είναι ο ακόλουθος:

- Αυτόματοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου

- Μικροαυτόματοι διακόπτες

- Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος

- Αποζεύκτες

- Όργανα μέτρησης

- Απαγωγείς κρουστικών υπερτάσεων

Δοκιμές και πιστοποιήσεις

- Ο πίνακας θα πρέπει να είναι σύμφωνος με το πρότυπο IEC 61439-2-1/IEC 60439-1

- Ο πίνακας θα πρέπει να έχει περάσει τις δοκιμές δονήσεων σύμφωνα με το IEC 60068-2-57

- Ο πίνακας θα πρέπει να έχει περάσει επιτυχώς τις δοκιμές σε σφάλμα εσωτερικού τόξου σύμφωνα με το πρότυπο TR-IEC 61641

- Ο πίνακας θα πρέπει να έχει περάσει επιτυχώς τις αντισεισμικές δοκιμές κατά το ΙΕΕ 693

- Ο πίνακας θα πρέπει να διαθέτει μηχανικό βαθμό προστασίας ΙΚ σε συμφωνία με το πρότυπο IEC 62262

- Ο πίνακας θα πρέπει να διαθέτει βαθμό προστασίας ΙΡ σύμφωνα με το πρότυπο CEI EN 60529 - IEC 60529

Αναλυτικότερα ο ηλεκτρικός πίνακας Χ.Τ. θα είναι προϊόν ευφήμως γνωστού κατασκευαστή με αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή πιστοποιημένων πινάκων Χ.Τ. σε ανάλογα έργα και θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις των εξής δοκιμών τύπου σύμφωνα με το πρότυπο IΕC 61439-1-2:

1.	Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας

2.	Δοκιμή διηλεκτρικής στάθμης

3.	Δοκιμή αντοχής σε βραχυκυκλώματα

4.	Δοκιμή αξιοπιστίας των συστημάτων προστασίας

5.	Δοκιμή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσμού

6.	Δοκιμή της μηχανικής λειτουργίας

7.	Δοκιμή του βαθμού προστασίας

Θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου από αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά εργαστήρια και θα πρέπει να επισυνάπτονται υποχρεωτικά στη φάση της προσφοράς.

Επίσης θα πρέπει να εκτελεστούν οι παρακάτω δοκιμές σειράς και να εκδοθεί το αντίστοιχο πρωτόκολλο δοκιμών σειράς:

1.	Οπτικός και διαστατικός έλεγχος

2.	Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώματος γείωσης

3.	Έλεγχος της αντίστασης μόνωσης

4.	Έλεγχος διηλεκτρικής αντοχής

5.	Έλεγχος της συνδεσμολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωμάτων

6.	Δοκιμή μηχανικών μανδαλώσεων

Στη φάση της προσφοράς θα επισυνάπτεται το έντυπο της δήλωσης συμμόρφωσης καθώς και του ελέγχου δοκιμών σειράς σύμφωνα με τον κανονισμό IEC 61439-1-2.

Διασφάλιση ποιότητας

Ο πίνακας θα φέρει υποχρεωτικά την σήμανση CE σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας Προσέγγισης 73/23/EEC και 93/68EEC.

Ο κατασκευαστής ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ΙSO 9001 για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και κατασκευή - συναρμολόγηση πινάκων Χ.Τ. και θα πρέπει να επισυνάπτει το σχετικό πιστοποιητικό υποχρεωτικά στη φάση της προσφοράς.

Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου του κατασκευαστή θα είναι υπεύθυνο μετά το πέρας της κατασκευής του ηλεκτρικού πίνακα, για την διεξαγωγή των δοκιμών σειράς (που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο) με διακριβωμένα και πιστοποιημένα όργανα και την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού (υποχρεωτικά στη φάση της προσφοράς θα επισυνάπτεται η διακρίβωση των οργάνων του τελευταίου έτους καθώς και φυλλάδια σχετικά με τα όργανα τα οποία γίνονται οι δοκιμές σειράς).

Επιπλέον ο ηλεκτρικός πίνακας Χ.Τ. θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη πολυγραμμικά σχέδια των ηλεκτρικών κυκλωμάτων του (ισχύος και αυτοματισμού), πλήρη διαστασιολογημένα κατασκευαστικά σχέδια (πρόσοψη, κάτοψη κ.τ.λ.) καθώς και κατάλογο ανταλλακτικών και των κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών του πίνακα, από αποδεκτό σχεδιαστικό – υπολογιστικό ηλεκτρολογικό πρόγραμμα (π.χ. ePLAN ή CADdy++).

Ο Ανάδοχος εκτός των άλλων θα πρέπει να υποβάλει μελέτη επιλεκτικότητας, καθώς και υπολογισμό ανύψωσης θερμοκρασίας σε κάθε πεδίο του πίνακα χωριστά από αποδεκτό πρόγραμμα (π.χ. DOC).

Ενδεικτικός τύπος: ΑΒΒ System pro E Power ή ισοδύναμος

Αναλυτική περιγραφή ηλεκτρολογικού υλικού

Δύο πεδία εισόδων – αναχωρήσεων από δύο Μ/Σ 630kVA.

Περιλαμβάνουν :

•	Δύο (2) αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου, 1000 A, 50 kA, 4 πόλων, σταθερού τύπου, εξοπλισμένο με :

•	Ηλεκτρονική μονάδα προστασίας, έναντι υπερέντασης (L) χαρακτηριστικής αντιστρόφου χρόνου, έναντι βραχυκυκλώματος με χρονοκαθυστέρηση (S), στιγμιαίας προστασίας (I) έναντι βραχυκυκλώματος, προστασίας από διαρροή προς γη (G).

•	Πηνίο εργασίας.

•	Πηνίο ζεύξης

•	Κινητήρας Τηλεχειρισμού

•	Βοηθητικές επαφές θέσης και σφάλματος.

•	Επαφή ετοιμότητας Ζεύξης διακόπτη

•	Επαφή ενεργοποίησης προστασίας

•	Προστατευτικό κάλυμμα

•	Τροφοδοτικό module 110-240VAC/DC

•	Module επικοινωνίας ETHERNET/IP

•	Module σύνδεσης με Cloud, Com Hub

•	Κλειδαριά στην θέση OFF

•	Έναν (1) αυτόματο διακόπτη κλειστού τύπου (αναχώρηση προς πίλλαρ) , 1600 A, 50 kA, 3 πόλων, σταθερού τύπου, εξοπλισμένο με :

•	Ηλεκτρονική μονάδα προστασίας, έναντι υπερέντασης (L) χαρακτηριστικής αντιστρόφου χρόνου, έναντι βραχυκυκλώματος με χρονοκαθυστέρηση (S), στιγμιαίας προστασίας (I) έναντι βραχυκυκλώματος, προστασίας από διαρροή προς γη (G).

•	Πηνίο εργασίας.

•	Πηνίο ζεύξης

•	Κινητήρας Τηλεχειρισμού

•	Βοηθητικές επαφές θέσης και σφάλματος.

•	Επαφή ετοιμότητας Ζεύξης διακόπτη

•	Τροφοδοτικό module 110-240VAC/DC

•	Module επικοινωνίας ETHERNET/IP

•	Κλειδαριά στην θέση OFF

•	Μία (1) αναχωρήση 400Α, αποτελούμενη από :

- Έναν (1) αυτόματο διακόπτη ισχύος, 400 Α, 36 kA, 3 πόλων, σταθερού τύπου, εξοπλισμένο με :

•	Ηλεκτρονική μονάδα προστασίας, έναντι υπερέντασης (L) χαρακτηριστικής αντιστρόφου χρόνου, έναντι βραχυκυκλώματος με χρονοκαθυστέρηση (S), στιγμιαίας προστασίας (I) έναντι βραχυκυκλώματος

•	Βοηθητική επαφή θέσης και σφάλματος.

•	Μία (1) αναχωρήση 400Α, αποτελούμενη από :

- Έναν (1) αυτόματο διακόπτη ισχύος, 400 Α, 36 kA, 3 πόλων, σταθερού τύπου, εξοπλισμένο με :

•	Ηλεκτρονική μονάδα προστασίας, έναντι υπερέντασης (L) χαρακτηριστικής αντιστρόφου χρόνου, έναντι βραχυκυκλώματος με χρονοκαθυστέρηση (S), στιγμιαίας προστασίας (I) έναντι βραχυκυκλώματος

•	Μονάδα προστασίας και μέτρησης

•	Βοηθητική επαφή θέσης και σφάλματος.

•	Module επικοινωνίας

Μόνιμη αντιστάθμιση Μ/Σ

- Δύο (2) στραγγαλιστικά πηνίο 7%, 400 V για εγκαταστάσεις με αρμονικές.

- Δύο (2) αυτόματους διακόπτες κλειστού τύπου, 100 A, 36 kA, 3 πόλων, σταθερού τύπου, εξοπλισμένο με :

•	Θερμομαγνητική μονάδα προστασίας, για προστασία από υπερφόρτιση μέσω διμεταλλικού στοιχείου απαραίτητα με ρυθμιζόμενο κατώφλι προστασίας, καθώς και την προστασία από βραχυκύκλωμα.

- Δύο (2) πυκνωτές χαμηλής τάσης

Ένα (1) πεδίο αναχωρήσεων

Περιλαμβάνει :

•	Δύο (2) αναχωρήσεις 250Α, αποτελούμενες η καθεμία από :

- Έναν (1) αυτόματο διακόπτη ισχύος, 250 Α, 36 kA, 3 πόλων, σταθερού τύπου, εξοπλισμένο με :

•	Ηλεκτρονική μονάδα προστασίας, έναντι υπερέντασης (L) χαρακτηριστικής αντιστρόφου χρόνου, έναντι βραχυκυκλώματος με χρονοκαθυστέρηση (S), στιγμιαίας προστασίας (I) έναντι βραχυκυκλώματος

•	Βοηθητική επαφή θέσης και ενεργοποίησης προστασίας

•	Τρείς (3) αναχωρήσεις 250Α, αποτελούμενες η καθεμία από :

- Έναν (1) αυτόματο διακόπτη ισχύος, 250 Α, 36 kA, 3 πόλων, σταθερού τύπου, εξοπλισμένο με :

•	Ηλεκτρονική μονάδα προστασίας, έναντι υπερέντασης (L) χαρακτηριστικής αντιστρόφου χρόνου, έναντι βραχυκυκλώματος με χρονοκαθυστέρηση (S), στιγμιαίας προστασίας (I) έναντι βραχυκυκλώματος

•	Μονάδα προστασίας και μέτρησης

•	Module επικοινωνίας

•	Μία (1) αναχωρήση 160Α, αποτελούμενη από :

- Έναν (1) αυτόματο διακόπτη ισχύος, 160 Α, 36 kA, 3 πόλων, σταθερού τύπου, εξοπλισμένο με :

•	Ηλεκτρονική μονάδα προστασίας, έναντι υπερέντασης (L) χαρακτηριστικής αντιστρόφου χρόνου, έναντι βραχυκυκλώματος με χρονοκαθυστέρηση (S), στιγμιαίας προστασίας (I) έναντι βραχυκυκλώματος

•	Μονάδα προστασίας και μέτρησης

•	Module επικοινωνίας

•	Βοηθητική επαφή επαφή θέσης και σφάλματος

•	Δύο (2) αναχωρήσεις 100Α, αποτελούμενες η καθεμία από :

- Έναν (1) αυτόματο διακόπτη ισχύος, 160 Α(Ρύθμιση στα 100Α), 36 kA, 3 πόλων, σταθερού τύπου, εξοπλισμένο με :

•	Ηλεκτρονική μονάδα προστασίας, έναντι υπερέντασης (L) χαρακτηριστικής αντιστρόφου χρόνου, έναντι βραχυκυκλώματος με χρονοκαθυστέρηση (S), στιγμιαίας προστασίας (I) έναντι βραχυκυκλώματος

•	Μονάδα προστασίας και μέτρησης

•	Module επικοινωνίας

•	Βοηθητική επαφή επαφή θέσης και σφάλματος

•	Δύο (2) αναχωρήσεις 100Α, αποτελούμενες η καθεμία από :

- Έναν (1) αυτόματο διακόπτη ισχύος, 160 Α(Ρύθμιση στα 100Α), 36 kA, 3 πόλων, σταθερού τύπου, εξοπλισμένο με :

•	Ηλεκτρονική μονάδα προστασίας, έναντι υπερέντασης (L) χαρακτηριστικής αντιστρόφου χρόνου, έναντι βραχυκυκλώματος με χρονοκαθυστέρηση (S), στιγμιαίας προστασίας (I) έναντι βραχυκυκλώματος

•	Βοηθητική επαφή επαφή θέσης και σφάλματος

•	Μία (1) αναχωρήση 100Α, αποτελούμενη από :

- Έναν (1) αυτόματο διακόπτη ισχύος, 100 Α(Ρύθμιση στα 40Α), 36 kA, 3 πόλων, σταθερού τύπου, εξοπλισμένο με :

•	Ηλεκτρονική μονάδα προστασίας, έναντι υπερέντασης (L) χαρακτηριστικής αντιστρόφου χρόνου, έναντι βραχυκυκλώματος με χρονοκαθυστέρηση (S), στιγμιαίας προστασίας (I) έναντι βραχυκυκλώματος

- Ένα (1) Αντιηλεκτροπληξιακό Ρελέ , 40 Α, 4 πόλων

Η τελευταία αναχώρηση τροφοδοτεί υποζυγό  που εξυπηρετεί τα φορτία του υποσταθμού(βλ. μονογραμμικό) στον οποίο υπάρχουν τα εξής:

- Δύο (2) μικροαυτόματους 16Α  χαρακτηριστικής καμπύλης C, ενδεικτικου τύπου ΑΒΒ

- Δύο (2) μικροαυτόματους 10Α  χαρακτηριστικής καμπύλης Β, ενδεικτικου τύπου ΑΒΒ

Δύο (2) εξωτερικές μονάδες ράγας Modbus TCP, 10 εισόδων & 11 εξόδων

Εξωτερική μονάδα σηματοδότησης θα είναι σχεδιασμένη για τοποθέτηση σε ράγα DIN. Θα διαθέτει 10 επαφές εισόδου και 11 επαφές εξόδου για σηματοδότηση κατάσταση λειτουργίας (status) ή έλεγχο (of/off) ανεξάρτητων φορτίων αντίστοιχα. Η επικοινωνία θα γίνεται μέσω θύρας Ethernet και πρωτόκολλο Modbus TCP. Θα απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία 24-48 V DC ή 110-240 V AC/DC και η τάση λειτουργίας κάθε επαφής είναι: 21,5-53 V DC, 105-265 V AC/DC.

Έναν (1)  ABB Ability™ Edge Industrial Gateway τοπικά ή μέσω cloud

Το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης τοπικά ή μέσω cloud (local view ή cloud) μέσω Gateway θα επιβλέπει τη λειτουργία του συστήματος διανομής ενέργειας (Γενικών Πινάκων και Υποπινάκων διανομής ισχύος Χαμηλής & Μέσης Τάσης), θα αποθηκεύει και θα παρέχει δεδομένα μετρήσεων (energy management) και κατάστασης του εξοπλισμού (asset management) προς ανάλυση για βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εγκατάστασης. Η πρόσβαση στα δεδομένα θα γίνεται μέσω internet browser και θα παρέχονται πληροφορίες για:

• 	Ενεργειακή διαχείριση: παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο ρεύματος τάσης, ενέργειας, ζήτησης ισχύος, συντελεστή ισχύος, ποιότητας δικτύου, κ.α., παρακολούθηση σημάτων/μετρήσεων από αναλογικές ή ψηφιακές εισόδους, κατάσταση λειτουργίας συνδεδεμένου εξοπλισμού, trend κατανάλωσης τάσης & ρεύματος ανά συσκευή, δεδομένα ισχύος ανά συσκευή, δεδομένα παραγωγής ενέργειας (π.χ. από φωτοβολταϊκά), δεδομένα ποιότητας δικτύου, ενεργειακά δεδομένα ανά συσκευή με αιχμές ισχύος, κόστος λειτουργίας/απορροφούμενης ενέργειας ανά συσκευή, περιβαλλοντικά δεδομένα & ISO50001 Dashboard. Καταγραφή και παρακολούθηση σφαλμάτων και συμβάντων στην εγκατάσταση και στατιστικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας, αναλυτικών δεδομένων μετρήσεων, αρχείου χειρισμών ή άλλων στοιχείων της εγκατάστασης. Τα δεδομένα αυτά θα μπορούν να εξαχθούν σε αρχείο excel (χειροκίνητα ή/και αυτόματα σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα) έτσι ώστε να ορίζονται προληπτικές συντηρήσεις του εξοπλισμού ή να γίνεται ανάλυση του ενεργειακού προφίλ της εγκατάστασης με στόχο την αλλαγή συνηθειών χρήσης και κατανάλωσης ενέργειας.

• 	Διαχείριση εξοπλισμού: επισκόπηση κατάστασης εξοπλισμού (συνολική κατάσταση υγείας του εξοπλισμού): γράφημα πίτας με κόκκινο, κίτρινο, πράσινο και αποσυνδεδεμένο , τάση εξέλιξης της κατάστασης λειτουργίας (trend 6-12 μηνών), λίστα εξοπλισμού και κατάσταση επικοινωνίας (συνδεδεμένη – μη συνδεδεμένη συσκευή), πιο πρόσφατοι συναγερμοί, ειδοποιήσεις, τάση εξέλιξης ειδοποιήσεων συσκευών με ραβδογράμματα  και αναλυτικές πληροφορίες εξοπλισμού: περιγραφή – αναγνώριση συσκευής, αναλυτικές πληροφορίες κατάστασης λειτουργίας ανά συσκευή και συγκεντρωτικά δεδομένα παρακολούθησης λειτουργίας. Το σύστημα θα καταγράφει τα δεδομένα σε εσωτερική μνήμη ή εξωτερικό χώρο αποθήκευσης και θα παρέχει άμεση ενημέρωση σε περίπτωση βλάβης, συναγερμού ή άλλων ειδοποιήσεων.

Συμβατές συσκευές: οι συσκευές πεδίου που θα είναι συμβατές με το σύστημα μέσω πρωτοκόλλων επικοινωνίας Modbus TCP ή/και Modbus RTU-RS485 θα είναι: Αυτόματοι διακόπτες ισχύος ανοιχτού ή κλειστού τύπου με δυνατότητα μέτρησης ενέργειας & ποιότητας δικτύου, Μετρητές ενέργειας ή Αναλυτές δικτύου, μετρητές αερίου, νερού, σύστημα μέτρησης ενέργειας ανά τελικό σημείο διανομής (μικροαυτόματοι) και παρακολούθηση της κατάστασης τους, αυτόματοι μεταγωγικοί διακόπτες φορτίου ΔΕΗ – Η/Ζ, σήματα από μετρητές μέσω ψηφιακών ή αναλογικών εισόδων, ηλεκτρονόμοι Μέσης Τάσης (μέσω gateway) & UPS. Η ενσωμάτωση των συμβατών αυτών συσκευών στο σύστημα θα είναι plug & play χωρίς καμία απαίτηση προγραμματισμού.

Δύο πεδία πυκνωτών

Περιλαμβάνουν :

•	Έναν (1) αυτόματο διακόπτη κλειστού τύπου, 800 A, 50 kA, 3 πόλων, σταθερού τύπου, εξοπλισμένο με :

•	Ηλεκτρονική μονάδα προστασίας, έναντι υπερέντασης (L) χαρακτηριστικής αντιστρόφου χρόνου, έναντι βραχυκυκλώματος με χρονοκαθυστέρηση (S), στιγμιαίας προστασίας (I) έναντι βραχυκυκλώματος

•	Επαφή  ενεργοποίησης προστασίας

•	Τροφοδοτικό Module διακόπτη

•	Μodule  επικοινωνιας

•	Δύο (2) αυτόματους διακόπτες κλειστού τύπου, 36 A, 36 kA, 3 πόλων, σταθερού τύπου, εξοπλισμένο με :

•	Θερμομαγνητική μονάδα προστασίας, για προστασία από υπερφόρτιση μέσω διμεταλλικού στοιχείου απαραίτητα με ρυθμιζόμενο κατώφλι προστασίας, καθώς και την προστασία από βραχυκύκλωμα.

•	Ένα (1) αυτόματο διακόπτη κλειστού τύπου, 63 A, 36 kA, 3 πόλων, σταθερού τύπου, εξοπλισμένο με :

•	Θερμομαγνητική μονάδα προστασίας, για προστασία από υπερφόρτιση μέσω διμεταλλικού στοιχείου απαραίτητα με ρυθμιζόμενο κατώφλι προστασίας, καθώς και την προστασία από βραχυκύκλωμα.

•	Βοηθητική επαφή.

•	Πέντε (5) αυτόματους διακόπτες κλειστού τύπου, 125 A, 36 kA, 3 πόλων, σταθερού τύπου, εξοπλισμένο με :

•	Θερμομαγνητική μονάδα προστασίας, για προστασία από υπερφόρτιση μέσω διμεταλλικού στοιχείου απαραίτητα με ρυθμιζόμενο κατώφλι προστασίας, καθώς και την προστασία από βραχυκύκλωμα.

•	Βοηθητική επαφή.

- Δεκατρείς (13) πυκνωτές χαμηλής τάσης με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- είναι ξηρού τύπου, χωρίς κίνδυνο διαρροών και μόλυνσης

- ανακυκλώσιμος άβαφος αεροστεγής μανδύας αλουμινίου

- είναι αυτοθεραπευόμενοι με μεγάλη διάρκεια ζωής

- έχουν χαμηλές απώλειες 0,2 W/ kVAR

- παραδίδονται με σετ εξωτερικών αντιστάσεων εκφόρτισης στους ακροδέκτες

- δεν αναφλέγονται

- έχουν μηχανική ασφάλεια αποσύνδεσης και των τριών φάσεων από το δίκτυο

- έχουν μικρό βάρος και ελαχιστοποιημένες διαστάσεις

- τοποθέτηση οριζόντια και κάθετη

- δοκιμή λειτουργίας κάθε μονάδας

- Ανοχή χωρητικότητας:

  - 2.5-12,5 Kvar : -5% / 10 %

  - 15-30 Kvar : 0% / 10 %

- είναι ακίνδυνοι λόγω:

  - απουσίας ελεύθερων υγρών (ξηρού τύπου)

  - χρήσης καθαρού πολυπροπυλαινίου χωρίς προσμίξεις για τα στοιχεία

  - χρήσης στερεού άκαυστου μονωτικού υλικού πλήρωσης (ρητίνη)

  - εξαρτήματος κλειδώματος και μηχανικής συγκράτησης των στοιχείων

  - πατενταρισμένο σύστημα μηχανικής ασφάλισης υπερπίεσης SNAP

  - χρήσης ψυκτικών στοιχείων και μανδύα αλουμινίου ύψους 368mm για την απαγωγή της θερμότητας

- έχουν βαθμό προστασίας ΙΡ20

- υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προτύπων IEC 60831-1 (2014), IEC 60831-2 (2014), UL 810, CSA C22.2 No 190

- δοκιμές τάσης:

  - 1,1 x Un για 8 ώρες μέγιστο χρόνο λειτουργίας το 24ωρο (σύμφωνα με το IEC 6 0831)

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα:

  - 1,3 x In για συνεχόμενη λειτουργία

- Ένας (1) ηλεκτρονικός ρυθμιστής αέργου ισχύος & επιτηρητής δικτύου τύπου με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ψηφιακής τεχνολογίας ελεγχόμενος από μικροϋπολογιστή

- Προγραμματιζόμενος αριθμός βημάτων : από 1 έως 12

- Δυνατότητα απόρριψης βημάτων που πλεονάζουν

- Ψηφιακή ένδειξη συνφ

- Δυνατότητα μέτρησης (kVAR, kVA, V, A, Hz, συνφ, αρμονικών δικτύου)

- Δυνατότητα προγραμματισμού ανώτατου ορίου (alarm) για τα παραπάνω μεγέθη

- Δυνατότητα προγραμματισμού για λειτουργία σε γρήγορα μεταβαλλόμενα φορτία

- Οπτική ένδειξη αριθμού ενεργοποιημένων πυκνωτών

- Σήμανση σφάλματος

- Δυνατότητα κυκλικού ή γραμμικού προγραμματισμού 1:1:1 … ή 1:2:2:2 …ή 1:2:4:4 …ή 1:2:4:8 …

- Αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία

- Διαθέτει ηλεκτρονόμο έλλειψης τάσης

- Ρύθμιση χρόνου βημάτων πυκνωτών από 1 έως 99 sec

- Αυτόματη προσαρμογή ευαισθησίας c/k

- Η λειτουργία του δεν επηρεάζεται από τη σωστή ή μη λήψη ρεύματος (k, I)  και τάσης (L2, L3)

- Μέτρηση KW  και ρολόι πραγματικού χρόνου

- Διαστάσεις  144 Χ 144 Χ 80 mm

- Οκτώ (8) στραγγαλιστικά πηνίο 7%, 400 V για εγκαταστάσεις με αρμονικές- με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Το πηνίο πρέπει να μην παρουσιάζει σημεία εξωτερικής βλάβης και διάβρωσης.

Τα υλικά μόνωσης δεν πρέπει να υποστούν βλάβη και οποιαδήποτε ρητίνη πρέπει να είναι καλά σκληρυσμένη.

Το πηνίο δεν πρέπει να εκπέμπει πτητικές ενώσεις όταν χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται εντός συγκεκριμένων ορίων και συνθηκών.

Το υλικό του πυρήνα θα είναι από φύλλα σιδήρου. Το υλικό περιέλιξης θα είναι χαλκός ή αλουμίνιο.

Οι ηλεκτρικοί ακροδέκτες πρέπει να είναι από χαλκό, ορείχαλκο ή επικασσιτερωμένο χαλκό / ορείχαλκο. Η επιμετάλλωση με κάδμιο δεν γίνεται αποδεκτή.

Το πηνίο πρέπει να εμποτίζεται υπό κενό με την κατάλληλη θερμοσκληρυνόμενη ρητίνη. Οι οπές στερέωσης πρέπει να επιτρέπουν ταυτόχρονα και την αποτελεσματική γείωση.

Η ετικέτα σήμανσης πρέπει να είναι ευανάγνωστη και να είναι ανθεκτική σε 15 χρόνια τυπικής υπηρεσίας σε εσωτερικό χώρο.

Η σήμανση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

Un, f1, Qnet, Ln, p, I, βάρος, ισχύον πρότυπο, σειριακό αριθμό, έτος κατασκευής και αριθμός τύπου / είδους του κατασκευαστή.

Η επαγωγή κάθε μεμονωμένης φάσης του αντιδραστήρα πρέπει να είναι εντός +/- 3% όταν μετριέται στους 20 βαθμούς κελσίου (+/- 5 degr C) στα f1 και In.

Η επαγωγή κάθε μεμονωμένης φάσης του πηνίου πρέπει να είναι μεταξύ +3% / - 5% όταν μετριέται στους 20 βαθμούς κελσίου (+/- 5 degr C) στα f1 και Ilin.

Το πηνίο πρέπει να σχεδιάζεται ώστε να λειτουργεί συνεχώς σε τάση δικτύου ίση με Un με φορτίο ρεύματος Ith σε μέγιστη θερμοκρασία Tmax και να διατηρεί επαρκή περιθώρια ασφαλείας στα θερμά σημεία της μόνωσης του, ενώ ταυτόχρονα διαχέει απώλειες που δεν υπερβαίνουν το Pmax.

Το πηνίο πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε να αντέχει τις αρμονικές τάσεις που συνδέονται με τα καθορισμένα αρμονικά ρεύματα.

Το πηνίο πρέπει να έχει σχεδιαστεί με επαρκή ηλεκτρική μόνωση και να αντέχει σε κρουστική δοκιμή μόνωσης μεταξύ των τυλιγμάτων και του πυρήνα των 3kV για 1 λεπτό σύμφωνα με το IEC 76.

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός και η κατασκευή πρέπει να αντέχουν όχι μόνο στις τάσεις κανονικής λειτουργίας ,αλλά και τις μεταβατικές υπερτάσεις που μπορεί να συμβαίνουν π.χ. μεταξύ των σπειρών όταν ενεργοποιείται το πηνίο

Ο βαθμός προστασίας είναι IP 00.

Συμμόρφωση με IEC 289, VDE 0532

•	Έναν (1) τηλεχειριζόμενος διακόπτης αέρος, κατάλληλο για πυκνωτή ισχύος  25 kVAR, τύπου UΑ 30-30-10.

•	Δύο (2) τηλεχειριζόμενους διακόπτες αέρος, κατάλληλους για πυκνωτή ισχύος  12,5 kVAR, τύπου UΑ 26-30-10.

•	Πέντε (5) τηλεχειριζόμενους διακόπτες αέρος, κατάλληλους για πυκνωτή ισχύος  50 kVAR, τύπου UΑ 90-30-10.

Γενικά συμπληρωματικά υλικά

Πέραν των υλικών που προδιαγράφονται ανωτέρω, προκύπτει και η ανάγκη εγκατάστασης των εξής:

- Απαγωγείς υπερτάσεων (SPD’S)

- Μικροαυτόματοι διακόπτες (MCB’S)

Συμπληρωματικά με τα κυρίως κυκλώματα των πινάκων θα υπάρχουν και βοηθητικά κυκλώματα καθώς και πιθανές αναχωρήσεις τοπικών κυκλωμάτων(πχ φωτισμός και ρευματοδότες υποσταθμού). Όλες αυτές λοιπόν οι αναχωρήσεις θα ασφαλίζονται με μικροαυτόματους διακόπτες.

Επιπλέον στις εισόδους των γενικών πινάκων είναι επιβεβλημένη η εγκατάσταση απαγωγών υπερτάσεων (SPD’S) για την προστασία των ευαίσθητων υλικών και των επιμέρος κυκλωμάτων ισχύος.

Ακολουθεί η τεχνική περιγραφή των απαγωγών υπερτάσεων που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στα διάφορα τμήματα της εγκαταστασης ανάλογα με τον τύπο του κάθε κυκλώματος που θα προστατεύεται καθώς και η τεχνική περιγραφή των μικροαυτόματων διακοπτών

Τεχνική Προδιαγραφή Απαγωγών Υπερτάσεων (SPD΄s)

Περιεχόμενα

1.	Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T2 (μονοπολικοί)	2

2.	Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T2+T3 (μονοπολικοί)	4

3.	Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T1+2	6

4.	Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T1	8

- Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T2 (μονοπολικοί)

Γενικά

Οι απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων (αντικεραυνικά) είναι διατάξεις που θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και κυρίως των ηλεκτρονικών συσκευών και όσων συσκευών περιέχουν ηλεκτρονικά μέρη από βραχύχρονες υπερτάσεις, διάρκειας μέχρι λίγων χιλιοστών του δευτερολέπτου και μεγέθους της τάξης χιλιάδων βολτ (αιχμές τάσης), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC 62305. Θα πρέπει να εγκαθίστανται κοντά στην αρχή της εγκατάστασης ή στον γενικό πίνακα Χ.Τ. με όσο το δυνατόν μικρότερο μήκος καλωδίου. Ωστόσο, όταν η απόσταση από το γενικό αντικεραυνικό ως τον επόμενο υποπίνακα διανομής είναι μεγάλη (> 10 m) θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα αντικεραυνικά για προστασία του εξοπλισμού και στην αρχή του καλωδίου (γενικός πίνακας) και στο τέλος του (υποπίνακας διανομής). Οι απαγωγοί υπερτάσεων, για λόγους ομοιομορφίας στην εμφάνιση του πίνακα, θα πρέπει να είναι επώνυμου κατασκευαστή και να έχουν παρόμοια εξωτερική εμφάνιση με τους μικροαυτόματους διακόπτες και τα υπόλοιπα υλικά ράγας.

Οι απαγωγοί υπερτάσεων κλάσης 2 / Τύπου T2 (8/20 μs) θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία του εξοπλισμού από έμμεσα κεραυνικά πλήγματα και κρουστικές μεταβατικές υπερτάσεις σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που δε διαθέτουν εξωτερικό ΣΑΠ. Ανάλογα με το σύστημα γείωσης μπορούν να συνδεθούν με κοινό τρόπο σε σύστημα TNC (common mode) ή με κοινό και διαφορικό τρόπο σε συστήματα TNS και TT (differential mode).

Το στοιχείο προστασίας των απαγωγών υπερτάσεων κλάσης Τ2 είναι το βαρίστορ μεταλλικού οξειδίου (MOV- metal-oxide varistor). Για την προστασία μονοφασικών καταναλώσεων απαιτούνται 2 τεμ. απαγωγών (φάση + ουδέτερος) και για την προστασία τριφασικών καταναλώσεων απαιτούνται 4 τεμ. (3 φάσεις + ουδέτερος).

Ο κλάδος των απαγωγών υπερτάσεων πρέπει να ασφαλίζεται με ξεχωριστό μικροαυτόματο διακόπτη του ίδιου εργοστασίου κατασκευής, για να διασφαλίζεται η ασφαλής απομόνωση του κλάδου σε περίπτωση βραχυκυκλώματος λόγω του τέλους ζωής του στοιχείου προστασίας του αντικεραυνικού. Ο συντονισμός/συνεργασία του αντικεραυνικού με τον αποζεύκτη πιστοποιείται από τον κατασκευαστή με συγκεκριμένο προτεινόμενο τύπο.

Χαρακτηριστικά λειτουργίας

Οι απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων θα πρέπει να αποτελούνται από αποσπώμενα φυσίγγια με μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης 40 ή 80 kA, ανάλογα με την εφαρμογή. Θα πρέπει επίσης να περιορίζουν την τάση που θα εμφανιστεί στα άκρα του τροφοδοτούμενου ηλεκτρικού εξοπλισμού (τάση ή κατώφλι προστασίας UP) ώστε να μην υπερβαίνει τα 1,25 και 1,8 kV αντίστοιχα μεταξύ φάσης και γης. Η ονομαστική τάση λειτουργίας θα πρέπει να είναι 230 V (± 20%) και η μέγιστη παροδική υπέρταση (TOV-temporary overvoltage) που μπορεί να εμφανιστεί στα άκρα του απαγωγού να είναι 337 V μεταξύ φάσης και ουδετέρου για 5 sec. Θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό δοκιμών, σύμφωνα με τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα IEC 61643-11 και ΕΝ 61643-11.

Οι απαγωγοί υπερτάσεων θα πρέπει να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι το μήκος του καλωδίου γείωσης από το αντικεραυνικό έως την κλέμμα γείωσης θα είναι μικρότερο από 15 cm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Αριθμός Πόλων | 1 |
| --- | --- |
| Σύστημα γείωσης | TNS-TNC |
| Ονομαστική τάση δικτύου, UN (L-N/L-L) | 230 V, 50 Hz (± 20%) |
| Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc | 275 V, 50 Hz |
| Μέγιστο ρεύμα παροχέτευσης ανά πόλο Imax, "class II" test, (8/20 μs), 1P | 40 ή 80 kA |
| Ονομαστικό ρεύμα παροχέτευσης ανά πόλο In, "class II" test, (8/20 μs), 1P | 20 ή 30 kA αντίστοιχα |
| Τάση προστασίας (κατώφλι) UP | 1,25 ή 1,8 kV αντίστοιχα |
| Αντοχή σε βραχυκύκλωμα | 100 kA |
| Στοιχείο προστασίας | Βαρίστορ (MOV) |
| Εφεδρεία | Ναι |
| Διατομή καλωδίων | 25 mm² μονόκλωνα και 16 mm² πολύκλωνα |
| Βαθμός προστασίας | IP 20 |
| Πρότυπα | EN 61643-11, IEC 64643-11 |

Πιστοποίηση Ποιότητας

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διατηρεί αποδεκτό σύστημα διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών και να επιδεικνύει συμμόρφωση σε πιστοποίηση ISO 9001, η οποία παρέχεται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα. Οι διακόπτες φορτίου ράγας θα πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης CE.

Ενδεικτικός τύπος: ABB OVR T2 …(40/80) 275 s P QS ή ισοδύναμος

- Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T2+T3 (μονοπολικοί)

Γενικά

Οι απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων (αντικεραυνικά) είναι διατάξεις που θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και κυρίως των ηλεκτρονικών συσκευών και όσων συσκευών περιέχουν ηλεκτρονικά μέρη από βραχύχρονες υπερτάσεις, διάρκειας μέχρι λίγων χιλιοστών του δευτερολέπτου και μεγέθους της τάξης χιλιάδων βολτ (αιχμές τάσης), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC 62305. Θα πρέπει να εγκαθίστανται κοντά στην αρχή της εγκατάστασης ή στον γενικό πίνακα Χ.Τ. με όσο το δυνατόν μικρότερο μήκος καλωδίου. Ωστόσο, όταν η απόσταση από το γενικό αντικεραυνικό ως τον επόμενο υποπίνακα διανομής είναι μεγάλη (> 10 m) θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα αντικεραυνικά για προστασία του εξοπλισμού και στην αρχή του καλωδίου (γενικός πίνακας) και στο τέλος του (υποπίνακας διανομής). Οι απαγωγοί υπερτάσεων, για λόγους ομοιομορφίας στην εμφάνιση του πίνακα, θα πρέπει να είναι επώνυμου κατασκευαστή και να έχουν παρόμοια εξωτερική εμφάνιση με τους μικροαυτόματους διακόπτες και τα υπόλοιπα υλικά ράγας.

Οι απαγωγοί υπερτάσεων κλάσης 2-3 / Τύπου T2-T3 (8/20 μs) θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία του εξοπλισμού από έμμεσα κεραυνικά πλήγματα και κρουστικές μεταβατικές υπερτάσεις σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που δε διαθέτουν εξωτερικό ΣΑΠ. Ανάλογα με το σύστημα γείωσης μπορούν να συνδεθούν με κοινό τρόπο σε σύστημα TNC (common mode) ή με κοινό και διαφορικό τρόπο σε συστήματα TNS και TT (differential mode).

Το στοιχείο προστασίας των απαγωγών υπερτάσεων κλάσης Τ2 είναι το βαρίστορ μεταλλικού οξειδίου (MOV- metal-oxide varistor). Για την προστασία μονοφασικών καταναλώσεων απαιτούνται 2 τεμ. απαγωγών (φάση + ουδέτερος) και για την προστασία τριφασικών καταναλώσεων απαιτούνται 4 τεμ. (3 φάσεις + ουδέτερος).

Ο κλάδος των απαγωγών υπερτάσεων πρέπει να ασφαλίζεται με ξεχωριστό μικροαυτόματο διακόπτη του ίδιου εργοστασίου κατασκευής, για να διασφαλίζεται η ασφαλής απομόνωση του κλάδου σε περίπτωση βραχυκυκλώματος λόγω του τέλους ζωής του στοιχείου προστασίας του αντικεραυνικού. Ο συντονισμός/συνεργασία του αντικεραυνικού με τον αποζεύκτη πιστοποιείται από τον κατασκευαστή με συγκεκριμένο προτεινόμενο τύπο.

Χαρακτηριστικά λειτουργίας

Οι απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων θα πρέπει να αποτελούνται από αποσπώμενα φυσίγγια με μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης 20 kA, ανάλογα με την εφαρμογή. Θα πρέπει επίσης να περιορίζουν την τάση που θα εμφανιστεί στα άκρα του τροφοδοτούμενου ηλεκτρικού εξοπλισμού (τάση ή κατώφλι προστασίας UP) ώστε να μην υπερβαίνει τα 0,9 kV αντίστοιχα μεταξύ φάσης και γης. Η ονομαστική τάση λειτουργίας θα πρέπει να είναι 230 V (± 20%) και η μέγιστη παροδική υπέρταση (TOV-temporary overvoltage) που μπορεί να εμφανιστεί στα άκρα του απαγωγού να είναι 337 V μεταξύ φάσης και ουδετέρου για 5 sec. Θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό δοκιμών, σύμφωνα με τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα IEC 61643-11 και ΕΝ 61643-11.

Οι απαγωγοί υπερτάσεων θα πρέπει να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι το μήκος του καλωδίου γείωσης από το αντικεραυνικό έως την κλέμμα γείωσης θα είναι μικρότερο από 15 cm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Αριθμός Πόλων | 1 |
| --- | --- |
| Σύστημα γείωσης | TNS-TNC |
| Ονομαστική τάση δικτύου, UN (L-N/L-L) | 230 V, 50 Hz (± 20%) |
| Μέγιστη τάση λειτουργίας, Uc | 275 V, 50 Hz |
| Μέγιστο ρεύμα παροχέτευσης ανά πόλο Imax, "class II" test, (8/20 μs), 1P | 20 kA |
| Ονομαστικό ρεύμα παροχέτευσης ανά πόλο In, "class II" test, (8/20 μs), 1P | 5 kA |
| Τάση προστασίας (κατώφλι) UP | 0,9 kV |
| Αντοχή σε βραχυκύκλωμα | 100 kA |
| Χρόνος απόκρισης | <25 ns |
| Στοιχείο προστασίας | Βαρίστορ (MOV) |
| Διατομή καλωδίων | 25 mm² μονόκλωνα και 16 mm² πολύκλωνα |
| Βαθμός προστασίας | IP 20 |
| Πρότυπα | EN 61643-11, IEC 64643-11 |

Πιστοποίηση Ποιότητας

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διατηρεί αποδεκτό σύστημα διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών και να επιδεικνύει συμμόρφωση σε πιστοποίηση ISO 9001, η οποία παρέχεται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα. Οι διακόπτες φορτίου ράγας θα πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης CE.

Ενδεικτικός τύπος: ABB OVR T2-T3 20 275 P QS ή ισοδύναμος

- Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T1+2

Γενικά

Οι απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων (αντικεραυνικά) είναι διατάξεις που θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από βραχύχρονες υπερτάσεις, διάρκειας μέχρι λίγων χιλιοστών του δευτερολέπτου και μεγέθους της τάξης χιλιάδων βολτ (αιχμές τάσης), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο: IEC 62305. Θα πρέπει να εγκαθίστανται στον γενικό πίνακα Χ.Τ. με όσο το δυνατόν μικρότερο μήκος καλωδίου. Οι απαγωγοί υπερτάσεων, για λόγους ομοιομορφίας στην εμφάνιση του πίνακα, θα πρέπει να είναι επώνυμου κατασκευαστή και να έχουν παρόμοια εξωτερική εμφάνιση με τους μικροαυτόματους διακόπτες και τα υπόλοιπα υλικά ράγας.

Οι απαγωγοί υπερτάσεων κλάσης 1+2 / Τύπου T1+2 (10/350 μs) θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία του εξοπλισμού από άμεσα κεραυνικά πλήγματα σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν εξωτερικό ΣΑΠ (ακίδα, κλωβό Faraday, κ.α.).

Οι απαγωγοί υπερτάσεων κλάσης Τ1+2 διαθέτουν σαν μέσο προστασίας β διάκενο σπινθήρα για την παροχέτευση του κρουστικού ρεύματος προς γη. Για την προστασία μονοφασικών καταναλώσεων απαιτούνται 2 τεμ. απαγωγών (φάση + ουδέτερος) και για την προστασία τριφασικών καταναλώσεων απαιτούνται 4 τεμ. (3 φάσεις + ουδέτερος). Οι απαγωγοί κλάσης T1+2 συνδυάζουν χαρακτηριστικά απαγωγών κλάσης Τ1 και Τ2, που σημαίνει χαμηλή παραμένουσα τάση UP και ικανότητα παροχέτευσης κρουστικού ρεύματος κυματομορφής και 8/20 και 10/350 μs.

Ο κλάδος των απαγωγών υπερτάσεων πρέπει να ασφαλίζεται με ξεχωριστό μικροαυτόματο διακόπτη ίδιας μάρκας, για να διασφαλίζεται η ασφαλής απομόνωση του κλάδου σε περίπτωση βραχυκυκλώματος λόγω του τέλους ζωής του στοιχείου προστασίας του αντικεραυνικού. Ο συντονισμός/συνεργασία του αντικεραυνικού με τον αποζεύκτη πιστοποιείται από τον κατασκευαστή με συγκεκριμένο προτεινόμενο τύπο.

Χαρακτηριστικά λειτουργίας

Οι απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων θα πρέπει να διαθέτουν ικανότητα παροχέτευσης κρουστικού ρεύματος Iimp σε κυματομορφή 10/350 μs και Imax 8/20 μs. Θα πρέπει επίσης να περιορίζουν την τάση που θα μπορεί να εμφανιστεί στα άκρα του τροφοδοτούμενου ηλεκτρικού εξοπλισμού (τάση ή κατώφλι προστασίας UP), ώστε να μην υπερβαίνει το 1,1 kV μεταξύ φάσης και γης. Η ονομαστική τάση λειτουργίας θα πρέπει να είναι 230 V και η μέγιστη παροδική υπέρταση (TOV-temporary overvoltage) που μπορεί να εμφανιστεί στα άκρα του απαγωγού να είναι 337 V. Θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό δοκιμών, σύμφωνα με τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα IEC 61643-11 και ΕΝ 61643-11.

Οι απαγωγοί υπερτάσεων θα πρέπει να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι το μήκος του καλωδίου γείωσης από το αντικεραυνικό έως την κλέμμα γείωσης είναι μικρότερο από 15 cm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Αριθμός Πόλων | 1 |
| --- | --- |
| Σύστημα γείωσης | TNS-TNC-TT |
| Ονομαστική τάση δικτύου,UN (L-N/L-L) | 230 V, 45-65 Hz |
| Κρουστικό ρεύμα παροχέτευσης ανά πόλο Iimp, "class I" test, (10/350μs), 1P | 12,5 kA |
| Μέγιστο ρεύμα παροχέτευσης ανά πόλο Imax, "class II" test, (8/20μs), 1P | 80 kA |
| Τάση προστασίας (κατώφλι) UP | 1,1 kV |
| Στοιχείο προστασίας | Βαρίστορ (MOV) |
| Διατομή καλωδίων | 25 mm² πολύκλωνοι και 35 mm² μονόκλωνοι |
| Βαθμός προστασίας | IP 20 |
| Πρότυπα | EN 61643-11, IEC 64643-11 |

Πιστοποίηση Ποιότητας

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διατηρεί αποδεκτό σύστημα διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων και των  υπηρεσιών και να επιδεικνύει συμμόρφωση σε πιστοποίηση ISO 9001, η οποία παρέχεται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα. Οι διακόπτες φορτίου ράγας θα πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης CE.

Ενδεικτικός τύπος: ABB OVR T1-T2 12.5-275 (s) P QS ή ισοδύναμος

- Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T1

Γενικά

Οι απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων (αντικεραυνικά) είναι διατάξεις που θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από βραχύχρονες υπερτάσεις, διάρκειας μέχρι λίγων χιλιοστών του δευτερολέπτου και μεγέθους της τάξης χιλιάδων βολτ (αιχμές τάσης), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC 62305. Θα πρέπει να εγκαθίστανται στον γενικό πίνακα Χ.Τ. με όσο το δυνατόν μικρότερο μήκος καλωδίου. Οι απαγωγοί υπερτάσεων, για λόγους ομοιομορφίας στην εμφάνιση του πίνακα, θα πρέπει να είναι επώνυμου κατασκευαστή και να έχουν παρόμοια εξωτερική εμφάνιση με τους μικροαυτόματους διακόπτες και τα υπόλοιπα υλικά ράγας.

Οι απαγωγοί υπερτάσεων κλάσης 1 / Τύπου T1 (10/350 μs) θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία του εξοπλισμού από άμεσα κεραυνικά πλήγματα σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν εξωτερικό ΣΑΠ (ακίδα, κλωβό Faraday, κ.α.).

Οι απαγωγοί υπερτάσεων κλάσης Τ1 διαθέτουν διάκενο σπινθήρα για την παροχέτευση του κρουστικού ρεύματος προς τη γη. Χρησιμοποιούνται εξειδικευμένοι διπολικοί ή τετραπολικοί απαγωγοί για μονοφασικές ή τριφασικές εγκαταστάσεις αντίστοιχα.

Ο κλάδος των απαγωγών υπερτάσεων πρέπει να ασφαλίζεται με φυσίγγια τήξεως, για να διασφαλίζεται η ασφαλής απομόνωση του κλάδου, σε περίπτωση επερχόμενου ρεύματος βραχυκύκλωσης.

Χαρακτηριστικά λειτουργίας

Οι απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων θα πρέπει να διαθέτουν ικανότητα παροχέτευσης κρουστικού ρεύματος Iimp σε κυματομορφή 10/350 μs. Θα πρέπει επίσης να περιορίζουν την τάση που θα μπορεί να εμφανιστεί στα άκρα του τροφοδοτούμενου ηλεκτρικού εξοπλισμού (τάση ή κατώφλι προστασίας UP), ώστε να μην υπερβαίνει τα 2,5 kV μεταξύ φάσης και γης. Η ονομαστική τάση λειτουργίας θα πρέπει να είναι 230/400 V και η μέγιστη παροδική υπέρταση (TOV-temporary overvoltage) που μπορεί να εμφανιστεί στα άκρα του απαγωγού να είναι 650 ή 450 V, μεταξύ φάσης και ουδετέρου για τους απαγωγούς 2P ή 4P αντίστοιχα. Θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό δοκιμών σύμφωνα με τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα IEC 61643-11 και ΕΝ 61643-11.

Οι απαγωγοί υπερτάσεων θα πρέπει να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι το μήκος του καλωδίου γείωσης από το αντικεραυνικό έως την κλέμμα γείωσης είναι μικρότερο από 15 cm.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Αριθμός Πόλων | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Σύστημα γείωσης | TNS-TNC-TT |  |
| Ονομαστική τάση δικτύου,UN (L-N/L-L) | 230/400 V, 50 Hz |
| Κρουστικό ρεύμα παροχέτευσης ανά πόλο Iimp, "class I" test, (10/350μs), 1P | 25 kA |
| Ονομαστικό ρεύμα παροχέτευσης ανά πόλο In, "class II" test, (8/20μs), 1P | 25 kA |
| Τάση προστασίας (κατώφλι) UP | 2,5 kV |  |  |
| Στοιχείο προστασίας | Διάκενο σπινθήρα (Spark gap) |  |  |  |  |
| Διατομή καλωδίων | 50 mm² πολύκλωνοι και 35 mm² μονόκλωνοι |  |  |  |  |  |
| Βαθμός προστασίας | IP 20 |  |  |  |  |  |
| Πρότυπα | EN 61643-11, IEC 64643-11 |  |  |  |  |  |

Πιστοποίηση Ποιότητας

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διατηρεί αποδεκτό σύστημα διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών και να επιδεικνύει συμμόρφωση σε πιστοποίηση ISO 9001, η οποία παρέχεται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα. Οι διακόπτες φορτίου ράγας θα πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης CE.

Ενδεικτικός τύπος: ABB OVR T1 2L 25 255 TS (μονοφασικό), ABB OVR T1 4L 255 TS (τριφασικό) ή ισοδύναμος

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων

Περιεχόμενα

1.	Μικροαυτόματοι Διακόπτες (MCBs) με δυνατότητα ενσωμάτωσης εξαρτημάτων 	2

2.	Μικροαυτόματοι Διακόπτες (MCBs)	5

3.	Μικροαυτόματοι Διακόπτες (MCBs) με διακοπή ουδετέρου 	7

4.	Μικροαυτόματοι Διακόπτες υψηλής απόδοσης (HPMCBs) 	9

- Μικροαυτόματοι Διακόπτες (MCBs) με δυνατότητα ενσωμάτωσης εξαρτημάτων

Γενικά

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες είναι διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την προστασία, τον έλεγχο και την απομόνωση καλωδίων/γραμμών αναχωρήσεων από πίνακες χαμηλής τάσης, με πεδίο εφαρμογής τα συστήματα διανομής ΤΝ και ΙΤ. Χρησιμοποιούνται σε οικιακές, κτιριακές και βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με ονομαστικά ρεύματα έως 100 Α. Mπορούν να είναι μονοπολικοί, μονοπολικοί με ουδέτερο, διπολικοί, τριπολικοί, τριπολικοί με ουδέτερο ή τετραπολικοί, ανάλογα με την εφαρμογή και πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων: DIN VDE 0641 Teil 11, EN 60898, IEC 60947-2, EN 60947-2, UL1077/C22.2 No.235, UL489/C22.2 No.5.

Κατασκευή

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες πρέπει να είναι συμπαγούς κατασκευής και κατάλληλοι για εφαρμογή σε σύστημα ράγας DIN (35mm), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60715. Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι αεροστεγώς κλεισμένος για την αποφυγή πρόσβασης στο μηχανισμό απόζευξης. Το περίβλημα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μονωτικό θερμοπλαστικό υλικό, σχεδιασμένο να αντέχει σε απαιτητική χρήση χωρίς να διατρέχει τον κίνδυνο ρωγμής ή μόνιμης παραμόρφωσης και με μεγάλη αντοχή σε κρούση για προστασία από πτώσεις.

Οι ακροδέκτες και τα εκτεθειμένα γυμνά μέρη θα πρέπει να προστατεύονται για περίπτωση ακούσιας επαφής και να έχουν βαθμό προστασίας IP 20.

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Η ονομαστική τάση λειτουργίας των μικροαυτομάτων πρέπει να είναι για AC 1P: 230/400 V AC και >2P: 400 V AC και για DC 1P: 72 V DC και 2P: 125 V DC και η μέγιστη τάση λειτουργίας θα πρέπει να είναι: 1P: 253 V AC και >2P: 440 V AC. Οι χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας και απόζευξης μπορούν να είναι τύπου B (3-5 φορές το ονομαστικό ρεύμα), C (5-10 φορές το ονομαστικό ρεύμα), K (10-14 φορές το ονομαστικό ρεύμα), Z (2-3 φορές το ονομαστικό ρεύμα) ή D (10-20 φορές το ονομαστικό ρεύμα), ανάλογα με το είδος της εφαρμογής. Η ηλεκτρική τους αντοχή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10.000 χειρισμοί στο AC και 1.000 χειρισμοί στο DC (όπου: 1 κύκλος: 2 s - ON, 13 s - OFF, In ≤ 32 A και 1 κύκλος: 2 s - ON, 28 s - OFF, In > 32 A).

Διατάξεις υπερέντασης

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να προσφέρουν προστασία από υπερφόρτιση (διμεταλλικό θερμικό στοιχείο) ή βραχυκύκλωμα (μαγνητικό στοιχείο) και θα πρέπει να έχουν σταθερό, μη ρυθμιζόμενο ως προς τον χρόνο/ρεύμα θερμικό και μαγνητικό στοιχείο απόζευξης. Θα διαθέτουν ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος τουλάχιστον Icn=3 kΑ για τα κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60898-1 και τουλάχιστον Icu=6 kA για τα κυκλώματα κινητήρων σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60947-2. Σε κάθε περίπτωση η ικανότητα διακοπής των μικροαυτόματων θα πρέπει να υπερκαλύπτει το μέγιστο αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στη θέση εγκατάστασής τους, όπως αυτό προκύπτει από μέτρηση ή υπολογισμό.

Μηχανισμός λειτουργίας

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να λειτουργούν με χειροκίνητο κλείσιμο και άνοιγμα. Ο μηχανισμός θα πρέπει να είναι ελεύθερος για απόζευξη, ανεξαρτήτως κλειδώματος, με ειδικό παράθυρο εύκολης οπτικής ένδειξης της θέσης των επαφών (κόκκινο-on/πράσινο-off). Οι μικροαυτόματοι με περισσότερους από έναν πόλους, θα πρέπει να συνδέονται εσωτερικά στο μηχανισμό για την διασφάλιση απόζευξης όλων των πόλων ταυτόχρονα.

Η μηχανική τους αντοχή θα πρέπει να είναι 20.000 χειρισμοί.

Ακροδέκτες

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τροφοδοσία τόσο από την πλευρά της παροχής, όσο και από την πλευρά του φορτίου, χωρίς να υπάρχει επίδραση στην απόδοση τους όσον αφορά την ικανότητα αντοχής σε βραχυκύκλωμα. Οι ακροδέκτες των καλωδίων θα πρέπει να είναι διπλού θαλάμου ασφαλείας με κίνηση της βίδας σύσφιξης εντός κυλίνδρου για ταυτόχρονη σύσφιξη καλωδίων και μπαρών γεφύρωσης και στους δύο θαλάμους. Θα μπορούν να δεχθούν μονόκλωνο καλώδιο διατομής 35 mm² και πολύκλωνο καλώδιο διατομής 25 mm².

Επιπλέον, η αντικατάσταση των μικροαυτομάτων σε περίπτωση που είναι συνδεδεμένοι σε ράγα με μπάρα, θα πρέπει να γίνεται εύκολα, ξεβιδώνοντας απλά την μπάρα από τον ακροδέκτη και τραβώντας τον προς τα επάνω.

Μοχλός χειρισμού

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να διαθέτουν εξάρτημα που να σφραγίζει ή να κλειδώνει τον μοχλό χειρισμού είτε σε θέση ON, είτε σε θέση OFF προς αποφυγή ανεπιθύμητης παρέμβασης. Οι μικροαυτόματοι με περισσότερους από έναν πόλους θα πρέπει να μπορούν να δεχτούν μία συσκευή κλειδώματος ανά πόλο.

Θερμοκρασία βαθμονόμησης

Η συσκευή θερμικής απόζευξης θα πρέπει να βαθμονομείται σε δεδομένη θερμοκρασία 55°C, σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60947-2 και 30°C, αλλά και το IEC 60898.

Διακριτικά

Οι μικροαυτόματοι θα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα εκτυπωμένες με λέιζερ όλες τις σημάνσεις, τα διαγράμματα συνδέσεων και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά στην μπροστινή τους πλευρά. Η ένδειξη του ονομαστικού ρεύματος και των υπόλοιπων ηλεκτρικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη και χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση του μικροαυτομάτου από την θέση του όταν είναι τοποθετημένος.

Εξαρτήματα

Οι μικροαυτόματοι θα πρέπει να μπορούν να δεχθούν τα κάτωθι εξαρτήματα:

Βοηθητικές επαφές ένδειξης θέσης για τοποθέτηση στην κάτω πλευρά του μικροαυτομάτου για εξοικονόμηση χώρου, βοηθητικές επαφές ένδειξης θέσης/σφάλματος, πηνία εργασίας, πηνία έλλειψης τάσης, πηνία προστασίας από υπερτάσεις, μοτέρ τηλεχειρισμού, μπάρες γεφύρωσης τεμαχιζόμενες ή μη και διάταξη κλειδώματος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Ονομαστική Ένταση | 0,5-100 A |
| --- | --- |
| Ονομαστική Τάση | 230/400 V 50 Hz |
| Χαρακτηριστικές καμπύλες (Αντίδραση μαγνητικού στοιχείου) | B: In 6/10/13/16/20/25/32/40/50/63/80/100 A C: In 0,5/1/1,6/2/3/4/6/8/10/13/16/20/25/32/40/50/63/80/100 A K: In 0,2/0,5/1/1,6/2/3/4/6/8/10/13/16/20/25/32/40/50/63 A Z: In 0,5/1/1,6/2/3/4/6/8/10/16/20/25/32/40/50/63 A |
| Αντοχή σε βραχυκύκλωμα Ιcn | 6/10/25 kA |
| Αριθμός πόλων | 1/2/3/4/1+NA/3+NA |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25…+55°C |
| Pοπή σύσφιξης | 2,8 Nm |

Πιστοποίηση Ποιότητας

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διατηρεί αποδεκτό σύστημα διασφάλισης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και να επιδεικνύει συμμόρφωση σε πιστοποίηση ISO 9001, η οποία παρέχεται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα. Οι μικροαυτόματοι θα πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης CE, δήλωση RoHS οικολογικής κατασκευής και η συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από αναγνωρισμένο οργανισμό (VDE, IMQ, κ.α.). Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά δοκιμών και από νηογνώμονα.

Ενδεικτικοί τύποι: ABB S200, S200M, S200P ή ισοδύναμος

- Μικροαυτόματοι Διακόπτες (MCBs)

Γενικά

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες είναι διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την προστασία, τον έλεγχο και την απομόνωση καλωδίων/γραμμών αναχωρήσεων από πίνακες χαμηλής τάσης, με πεδίο εφαρμογής τα συστήματα διανομής ΤΝ και ΙΤ. Χρησιμοποιούνται σε οικιακές, κτιριακές και βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με ονομαστικά ρεύματα έως 100Α. Μπορούν να είναι μονοπολικοί, μονοπολικοί με ουδέτερο, διπολικοί, τριπολικοί, τριπολικοί με ουδέτερο ή τετραπολικοί ανάλογα με την εφαρμογή και πρέπει να είναι σχεδιασμένοι για χρήση από ανειδίκευτο προσωπικό. Τέλος θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου: IEC/EN 60898-1.

Κατασκευή

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες πρέπει να είναι συμπαγούς κατασκευής και κατάλληλοι για εφαρμογή σε σύστημα ράγας DIN (35mm), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60715. Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι αεροστεγώς κλεισμένος για την αποφυγή πρόσβασης στο μηχανισμό απόζευξης. Το περίβλημα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μονωτικό θερμοπλαστικό υλικό, σχεδιασμένο να αντέχει σε απαιτητική χρήση χωρίς να διατρέχει το κίνδυνο ρωγμής ή μόνιμης παραμόρφωσης και με μεγάλη αντοχή σε κρούση, για προστασία από πτώσεις.

Οι ακροδέκτες και τα εκτεθειμένα γυμνά μέρη θα πρέπει να προστατεύονται για περίπτωση ακούσιας επαφής και να έχουν βαθμό προστασίας IP 20.

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Η ονομαστική τάση λειτουργίας τους είναι για AC 1P: 230/400 V AC και >2P: 400 V AC. Οι χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας και απόζευξης μπορούν να είναι τύπου B (3-5 φορές το ονομαστικό ρεύμα) και C (5-10 φορές το ονομαστικό ρεύμα), ανάλογα με το είδος της εφαρμογής. Η ηλεκτρική τους αντοχή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10.000 χειρισμοί.

Διατάξεις υπερέντασης

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να προσφέρουν προστασία από υπερφόρτιση ή βραχυκύκλωμα και να έχουν σταθερό, μη ρυθμιζόμενο ως προς τον χρόνο/ρεύμα θερμικό και μαγνητικό στοιχείο απόζευξης. Επίσης πρέπει να διαθέτουν ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος, τουλάχιστον Icn=3 kΑ για τα κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60898-1 και τουλάχιστον Icu=6 kA για τα κυκλώματα κινητήρων, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60947-2. Σε κάθε περίπτωση η ικανότητα διακοπής των μικροαυτόματων θα πρέπει να υπερκαλύπτει το μέγιστο αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στη θέση εγκατάστασής τους, όπως αυτό προκύπτει από μέτρηση ή υπολογισμό.

Μηχανισμός λειτουργίας

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να λειτουργούν με χειροκίνητο κλείσιμο και άνοιγμα. Οι μικροαυτόματοι με περισσότερους από έναν πόλους, θα πρέπει να συνδέονται εσωτερικά στο μηχανισμό για την διασφάλιση απόζευξης όλων των πόλων ταυτόχρονα. Η μηχανική τους αντοχή θα πρέπει να είναι 20.000 χειρισμοί.

Ακροδέκτες

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τροφοδοσία τόσο από την πλευρά της παροχής, όσο και από την πλευρά του φορτίου χωρίς να υπάρχει επίδραση στην απόδοσή τους όσον αφορά την ικανότητά αντοχής σε βραχυκύκλωμα. Πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με θαλάμους καλωδίων οι οποίοι μπορούν να δεχθούν καλώδια διατομής έως και 25 mm2. Το κινητό μέρος σύσφιξης των καλωδίων θα πρέπει να είναι ημικυκλικού σχήματος για να μπορεί να κρατήσει με ασφάλεια καλώδια διαφορετικών διατομών και να μπορεί να γίνει συνδυασμός καλωδίων και μπαρών γεφύρωσης στον ίδιο θάλαμο. Στις περιπτώσεις του παραπάνω συνδυασμού η μέγιστη διατομή των αγωγών θα πρέπει να είναι 16 mm2.

Θερμοκρασία βαθμονόμησης

Η συσκευή θερμικής απόζευξης θα πρέπει να βαθμονομείται σε δεδομένη θερμοκρασία 30°C, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60898.

Διακριτικά

Οι μικροαυτόματοι θα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα εκτυπωμένες με λέιζερ όλες τις σημάνσεις, τα διαγράμματα συνδέσεων και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά στην μπροστινή πλευρά τους. Η ένδειξη του ονομαστικού ρεύματος και των υπόλοιπων ηλεκτρικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη και χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση του μικροαυτομάτου από την θέση του όταν είναι τοποθετημένος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Ονομαστική Ένταση | 6-40 A |
| --- | --- |
| Ονομαστική Τάση | 230/400 V 50 Hz |
| Χαρακτηριστικές καμπύλες (Αντίδραση μαγνητικού στοιχείου) | B: In 6/10/16/20/25/32/40 A C: In 6/10/16/20/25/32/40 A |
| Αντοχή σε βραχυκύκλωμα Ιcn | 3/4,5/6 kA |
| Αριθμός πόλων | 1/2/3/4/1+NA/3+NA |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25…+55°C |
| Pοπή σύσφιξης | 2,0 Nm |

Πιστοποίηση Ποιότητας

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διατηρεί αποδεκτό σύστημα διασφάλισης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και να επιδεικνύει συμμόρφωση σε πιστοποίηση ISO 9001, η οποία παρέχεται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα. Οι μικροαυτόματοι θα πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης CE, δήλωση RoHS οικολογικής κατασκευής και η συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από αναγνωρισμένο οργανισμό (VDE, IMQ, κ.α.).

Ενδεικτικόι τύποι: ABB SH200T, SH200L, SH200 ή ισοδύναμος

- Μικροαυτόματοι Διακόπτες (MCBs) με διακοπή ουδετέρου

Γενικά

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες με διακοπή ουδετέρου είναι διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την προστασία, τον έλεγχο και την απομόνωση καλωδίων/γραμμών αναχωρήσεων από πίνακες χαμηλής τάσης, με πεδίο εφαρμογής τα συστήματα διανομής ΤΝ και ΙΤ. Χρησιμοποιούνται σε οικιακές, κτιριακές και βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με ονομαστικά ρεύματα έως 40 Α.Μπορούν να είναι διπολικοί (διακοπή φάσης και ουδέτερου) αλλά με πλάτος ενός στοιχείου και σχεδιασμένοι για χρήση από ανειδίκευτο προσωπικό. Επίσης θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου IEC/EN 60898.

Κατασκευή

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες πρέπει να είναι συμπαγούς κατασκευής και κατάλληλοι για εφαρμογή σε σύστημα ράγας DIN (35mm), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60715. Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι αεροστεγώς κλεισμένος για την αποφυγή πρόσβασης στο μηχανισμό απόζευξης. Το περίβλημα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μονωτικό υλικό σχεδιασμένο να αντέχει σε απαιτητική χρήση, χωρίς να διατρέχει το κίνδυνο ρωγμής ή μόνιμης παραμόρφωσης και με μεγάλη αντοχή σε κρούση για προστασία από πτώσεις.

Οι ακροδέκτες και τα εκτεθειμένα γυμνά μέρη θα πρέπει να προστατεύονται για περίπτωση ακούσιας επαφής και να έχουν βαθμό προστασίας IP 20.

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Η ονομαστική τάσης λειτουργίας είναι για AC: 230 V (μέγιστη 254 V) και για DC 1P: 60 V και 1P+Ν: 125 V. Οι χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας και απόζευξης θα μπορούν να είναι τύπου B (3-5 φορές το ονομαστικό ρεύμα) ή C (5-10 φορές το ονομαστικό ρεύμα), ανάλογα με το είδος της εφαρμογής. Η ηλεκτρική τους αντοχή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10.000 χειρισμοί.

Διατάξεις υπερέντασης

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να προσφέρουν προστασία από υπερφόρτιση ή βραχυκύκλωμα και θα πρέπει να έχουν σταθερό μη ρυθμιζόμενο ως προς τον χρόνο/ρεύμα  θερμικό και μαγνητικό στοιχείο απόζευξης. Επίσης πρέπει να διαθέτουν ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος τουλάχιστον Icn=4,5 kΑ για τα κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60898-1 και τουλάχιστον Icu=6 kA για τα κυκλώματα κινητήρων, σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60947-2. Σε κάθε περίπτωση η ικανότητα διακοπής των μικροαυτόματων πρέπει να υπερκαλύπτει το μέγιστο αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος στη θέση εγκατάστασής τους, όπως αυτό προκύπτει από μέτρηση ή υπολογισμό.

Μηχανισμός λειτουργίας

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες με διακοπή ουδετέρου θα πρέπει να λειτουργούν με χειροκίνητο κλείσιμο και άνοιγμα. Ο μηχανισμός θα πρέπει να είναι ελεύθερος για απόζευξη, με ενδεικτικό της θέσης του χειριστηρίου (κόκκινο-on/πράσινο-off). Η μηχανική τους αντοχή θα πρέπει να είναι 20.000 χειρισμοί.

Ακροδέκτες

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τροφοδοσία τόσο από την πλευρά της παροχής, όσο και από την πλευρά του φορτίου χωρίς να υπάρχει επίδραση στην απόδοση τους όσον αφορά την ικανότητα αντοχής σε βραχυκύκλωμα. Θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με θαλάμους καλωδίων οι οποίοι μπορούν να δεχθούν καλώδια διατομής έως και 16 mm2.

Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα γεφύρωσης πολλαπλών μικροαυτομάτων με ειδικές μπάρες ανεξάρτητα για τους αγωγούς της φάσης και του ουδετέρου.

Μοχλός χειρισμού

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να διαθέτουν εξάρτημα που να σφραγίζει ή να κλειδώνει τον μοχλό χειρισμού, είτε σε θέση ON, είτε σε θέση OFF προς αποφυγή ανεπιθύμητης παρέμβασης.

Θερμοκρασία βαθμονόμησης

Η συσκευή θερμικής απόζευξης θα πρέπει να βαθμονομείται σε δεδομένη θερμοκρασία 30°C σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60898.

Διακριτικά

Οι μικροαυτόματοι θα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα εκτυπωμένες με λέιζερ όλες τις σημάνσεις, τα διαγράμματα συνδέσεων και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά στην μπροστινή πλευρά τους. Η ένδειξη του ονομαστικού ρεύματος και των υπόλοιπων ηλεκτρικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη και χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση του μικροδιακόπτη από την θέση του όταν είναι τοποθετημένος.

Εξαρτήματα

Οι μικροαυτόματοι θα πρέπει να μπορούν να δεχθούν τα κάτωθι εξαρτήματα:

Βοηθητικές επαφές ένδειξης θέσης/σφάλματος, πηνία εργασίας, πηνία έλλειψης τάσης, και μπάρες γεφύρωσης και διάταξη κλειδώματος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Ονομαστική Ένταση | 2-40 A |
| --- | --- |
| Ονομαστική Τάση | 230 V AC, 50 Hz |
| Χαρακτηριστικές καμπύλες (Αντίδραση μαγνητικού στοιχείου) | B & C |
| Αντοχή σε βραχυκύκλωμα Ιcn | 4,5/6/10 kA |
| Αριθμός πόλων | 1+NA |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25…+55°C |
| Pοπή σύσφιξης: | 1,2 Nm |

Πιστοποίηση Ποιότητας

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διατηρεί αποδεκτό σύστημα διασφάλισης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και να επιδεικνύει συμμόρφωση σε πιστοποίηση ISO 9001 η οποία παρέχεται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα. Οι μικροαυτόματοι θα πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης CE, δήλωση RoHS οικολογικής κατασκευής και η συμμόρφωση τους με τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από αναγνωρισμένο οργανισμό (VDE, IMQ, κ.α.).

Ενδεικτικοί τύποι: ABB SN201L, SN201, SN201M ή ισοδύναμος

- Μικροαυτόματοι Διακόπτες υψηλής απόδοσης (HPMCBs)

Γενικά

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες είναι διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την προστασία, τον έλεγχο και την απομόνωση καλωδιών/γραμμών αναχωρήσεων από πίνακες χαμηλής τάσης, με πεδίο εφαρμογής τα συστήματα διανομής ΤΝ και ΙΤ. Χρησιμοποιούνται σε οικιακές, κτιριακές και βιομηχανικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με ονομαστικά ρεύματα έως 125Α. Μπορούν να είναι μονοπολικοί, διπολικοί, τριπολικοί, ή τετραπολικοί ανάλογα με το είδος της εφαρμογής και πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων: IEC 60947-2,EN 60898-1.

Κατασκευή

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες πρέπει να είναι συμπαγούς κατασκευής και κατάλληλοι για εφαρμογή σε σύστημα ράγας DIN (35mm), σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 60715. Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι αεροστεγώς κλεισμένος για την αποφυγή πρόσβασης στο μηχανισμό απόζευξης και το περίβλημα να είναι κατασκευασμένο από μονωτικό θερμοπλαστικό υλικό, σχεδιασμένο να αντέχει σε απαιτητική χρήση χωρίς να διατρέχει τον κίνδυνο ρωγμής ή μόνιμης παραμόρφωσης και με μεγάλη αντοχή σε κρούση για προστασία από πτώσεις.

Οι ακροδέκτες και τα εκτεθειμένα γυμνά μέρη θα πρέπει να προστατεύονται για περίπτωση ακούσιας επαφής και να έχουν βαθμό προστασίας IP 20.

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Η ονομαστική τάση λειτουργίας τους είναι 230/400 V AC κατά το πρότυπο IEC/EN 60898-1 και 400/690 V AC κατά το πρότυπο IEC/EN 60947-2. Σε DC τάση τα ονομαστικά χαρακτηριστικά λειτουργίας είναι 1P: 125 V DC, 2P: 250 V DC, 3P: 375 V DC και 4P: 500 V DC. Οι χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας και απόζευξης μπορούν να είναι τύπου B (3-5 φορές το ονομαστικό ρεύμα) ή C (5-10 φορές το ονομαστικό ρεύμα), ανάλογα με το είδος της εφαρμογής. Καθώς η ηλεκτρική αντοχή των μικροαυτόματων μειώνεται όσο αυξάνεται το ονομαστικό ρεύμα, αυτή θα πρέπει να είναι για 10…32 Α: 10.000 χειρισμοί, 40…1000 Α: 6.000 Α και στα 125Α να είναι τουλάχιστον 4.000 χειρισμοί.

Διατάξεις υπερέντασης

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να προσφέρουν προστασία από υπερφόρτιση ή βραχυκύκλωμα και να έχουν σταθερό, μη ρυθμιζόμενο ως προς τον χρόνο/ρεύμα θερμικό καθώς και μαγνητικό στοιχείο απόζευξης. Πρέπει επίσης να διαθέτουν διπλούς θαλάμους σβέσης τόξους, για περιορισμό του μέγιστου αναμενόμενου ρεύματος βραχυκύκλωσης (current limiting). Οι χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας και απόζευξης μπορούν να είναι τύπου B (3-5 φορές το ονομαστικό ρεύμα), C (5-10 φορές το ονομαστικό ρεύμα), K (10-14 φορές το ονομαστικό ρεύμα), Z (2-3 φορές το ονομαστικό ρεύμα) ή D (10-20 φορές το ονομαστικό ρεύμα) ανάλογα με το είδος της εφαρμογής.

Μηχανισμός λειτουργίας

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να λειτουργούν με χειροκίνητο κλείσιμο και άνοιγμα. Ο μηχανισμός θα πρέπει να είναι ελεύθερος για απόζευξη, ανεξαρτήτως κλειδώματος. Οι μικροαυτόματοι με περισσότερους από έναν πόλους θα πρέπει να συνδέονται εσωτερικά στο μηχανισμό για την διασφάλιση απόζευξης όλων των πόλων ταυτόχρονα. Η μηχανική τους αντοχή θα πρέπει να είναι 10.000 χειρισμοί.

Ακροδέκτες

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για τροφοδοσία τόσο από την πλευρά της παροχής όσο και από την πλευρά του φορτίου χωρίς να υπάρχει επίδραση στην απόδοσή τους όσον αφορά την ικανότητά αντοχής σε βραχυκύκλωμα. Οι ακροδέκτες των καλωδίων θα μπορούν να δεχθούν μονόκλωνο καλώδιο διατομής 70 mm² και πολύκλωνο καλώδιο διατομής 50 mm².

Μοχλός χειρισμού

Οι μικροαυτόματοι διακόπτες θα πρέπει να διαθέτουν εξάρτημα που να σφραγίζει ή να κλειδώνει τον μοχλό χειρισμού είτε σε θέση ON είτε σε θέση OFF, προς αποφυγή ανεπιθύμητης παρέμβασης. Οι μικροαυτόματοι με περισσότερους από έναν πόλους θα πρέπει να μπορούν να δεχτούν μία συσκευή κλειδώματος ανά πόλο.

Θερμοκρασία βαθμονόμησης

Η συσκευή θερμικής απόζευξης θα πρέπει να βαθμονομείται σε δεδομένη θερμοκρασία 40°C, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-2 (καμπύλη K) και 30°C, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60947-2/60898 (καμπύλες B, C και D).

Διακριτικά

Οι μικροαυτόματοι θα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα εκτυπωμένες με λέιζερ όλες τις σημάνσεις τους, τα διαγράμματα συνδέσεων και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά στην μπροστινή πλευρά τους. Η ένδειξη του ονομαστικού ρεύματος και των υπόλοιπων ηλεκτρικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη και χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση του μικροδιακόπτη από τη θέση του όταν είναι τοποθετημένος.

Εξαρτήματα

Οι μικροαυτόματοι θα πρέπει να μπορούν να δεχθούν τα κάτωθι εξαρτήματα:

Βοηθητικές επαφές ένδειξης θέσης για τοποθέτηση στην κάτω πλευρά του μικροαυτομάτου για εξοικονόμηση χώρου, βοηθητικές επαφές ένδειξης θέσης/σφάλματος, πηνία εργασίας, πηνία έλλειψης τάσης, μοτέρ τηλεχειρισμού, μπλοκ διακόπτη διαρροής, χειριστήριο πόρτας, μπάρες γεφύρωσης και κλειδαριές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

| Ονομαστική Ένταση | 6-125 A |
| --- | --- |
| Ονομαστική Τάση | 400/690 V, 50/60 Hz |
| Χαρακτηριστικές καμπύλες (Αντίδραση μαγνητικού στοιχείου) | B: In 6/8/10/13/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 A C: In 6/8/10/13/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 A D: In 6/8/10/13/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 A K: In 6/8/10/13/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 A KM: In 20/25/32/40/50/63/80 A UC-B & UC-K: In 10/13/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 A |
| Αντοχή σε βραχυκύκλωμα Ιcn | 16/25/36/50 kA |
| Αριθμός πόλων | 1/2/3/4 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -25…+60°C |
| Pοπή σύσφιξης | 3,5 Nm |

Πιστοποίηση Ποιότητας

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διατηρεί αποδεκτό σύστημα διασφάλισης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και να επιδεικνύει συμμόρφωση σε πιστοποίηση ISO 9001, η οποία παρέχεται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα. Οι μικροαυτόματοι θα πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης CE, δήλωση RoHS οικολογικής κατασκευής και η συμμόρφωση τους με τα πρότυπα θα πρέπει να πιστοποιείται από αναγνωρισμένο οργανισμό (VDE, IMQ, κ.α.). Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά δοκιμών και από νηογνώμονα.

Ενδεικτικοί τύποι: ABB S800 (S800B, S800C, S800N, S800S) ή ισοδύναμος