ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ

Φρεάτιο διέλευσης και διακλάδωσης καλωδίων χωρίς κάλυμα

Κατασκευή ενός πλήρους στεγανού φρεατίου διέλευσης και διακλάδωσης καλωδίων κατάλληλο για χυτοσιδηρό κάλυμα με στεγανοποιητικό ελαστικό παρέμβυσμα. Θα είναι ικανό για τα φορτία του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται. Περιλαμβάνει την απαραίτητη εκσκαφή, απαμάκρυνση των προϊόντων της εκσκαφής και αχρήστων υλικών, κατασκευή ξυλότυπου, διάστρωση πυθμένα, κατασκευή όλων των απαραίτητων συνδέσεων με τους σωλήνες όδευσης καλωδίων με τους οποίους συνδέεται και ενσωμάτωση με τα άκρα τους, δόμηση πλευρικών επιφανειών, δόμηση και στήριξη χείλους φρεατίου και βάσης καπακιού, εσωτερική επίχριση με τσιμεντοκονία, απαραίτητες επαναχώσεις, καθώς και κάθε άλλο υλικό, μικροϋλικό και εργασία που είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου και την παράδοσή του σε πλήρως λειτουργική κατάσταση.

Φρεάτιο Μέσης Τάσης χωρίς κάλυμα 1,00 x 1,00 x 1,30 m

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεμάχιο (τεμ) :

Ολογράφως : 	……….

Αριθμητικώς : 	…………………………………………………………….

Ενδεικτική ποσότητα:1(ενα)…………………………………………………….

Φρεάτιο Χαμηλής Τάσης χωρίς κάλυμα 0,40 x 0,40 x 0,50 m

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεμάχιο (τεμ) :

Ολογράφως :

Αριθμητικώς : 	…………………………………………………………….

Ενδεικτική ποσότητα:1(ενα)…………………………………………………….

Φρεάτιο Χαμηλής Τάσης χωρίς κάλυμα 0,80 x 0,80 x 0,60 m

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεμάχιο (τεμ) :

Ολογράφως …………….

Αριθμητικώς : 	………….

Ενδεικτική ποσότητα:2(δύο)…………………………………………………….

Κάλυμα φρεατίου διέλευσης και διακλάδωσης καλωδίων

Προμήθεια, μεταφορά και πλήρης εγκατάσταση ενός στεγανού χυτοσιδηρού καλύματος φρεατίου διέλευσης και διακλάδωσης καλωδίων με στεγανοποιητικό ελαστικό παρέμβυσμα. Θα είναι κλάσσης C 250. Περιλαμβάνει κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία που είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση του καλύματος του φρεατίου και την παράδοσή του σε πλήρως λειτουργική κατάσταση.

Κάλυμα φρεατίου 1,00 x 1,00 m

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά κιλό (kg) :

Ολογράφως : 	……………………………….

Αριθμητικώς : 	……………………………………………….

Ενδεικτική ποσότητα:1(ενα)…………………………………………………….

Κάλυμα φρεατίου 0,40 x 0,40 m

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά κιλό (kg) :

Ολογράφως : 	…….

Αριθμητικώς : 	………….

Ενδεικτική ποσότητα:1(ενα)…………………………………………………….

Κάλυμα φρεατίου 0,80 x 0,80 m

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά κιλό (kg) :

Ολογράφως :

Αριθμητικώς :

Ενδεικτική ποσότητα:1(ενα)…………………………………………………….

Σωλήνας απο PVC 10atm

Σωλήνας απο PVC 10 atm κατά ΕΛΟΤ 1256, τοποθετημένος σε δάπεδο ή κατακόρυφα, ή παρά την οροφή, ή εντός του εδάφους. Περιλαμβάνει όλα τα ειδικά τεμάχια, υλικά, και μικροϋλικά συνδέσεως, συγκολλήσεως στηρίξεως ή αναρτήσεως, με βιομηχανοποιημένα στηρίγματα και την εργασία για το άνοιγμα των τρυπών σε οποιαδήποτε μορφή τοιχοποιίας ή σκυροδέματος (τοίχου από μπετόν ή πλάκα από μπετόν οιουδήποτε πάχους, κλπ.), σύνδεση με άλλους σωλήνες ή κυτία διακλαδώσεως ή συσκευές και εξαρτήματα εν γένει, και οτιδήποτε άλλο απαραίτητο για πλήρη τοποθέτηση. Σημειώνεται ότι επιμετράται πραγματικό μέτρο μήκους και τα εξαρτήματα (καμπύλες, Τ, ημιταύ, κλπ.) δεν τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Σωλήνας PVC 10atm Ø 63 mm

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά μέτρο μήκους (m) :

Ολογράφως :

Αριθμητικώς :

Ενδεικτική ποσότητα(μέτρα):100(εκατό)…………………………………

Σωλήνας  από πολυαιθυλένιο

Ευλύγιστοι πλαστικοί σωλήνες δομημένου τοιχώματος για υπόγειες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις από Πολυαιθυλένιο (PE), ονομαστικών διαμέτρων 40-200 mm, τύπου Ν, 450Ν, βαθμού προστασίας IP56. Τυποποιημένοι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 61386-24,1,1-Α11

Περιλαμβάνει κάθε ειδικό τεμάχιο, υλικό, μικροϋλικό και εργασία που απαιτείται για πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση του σωλήνα, για το άνοιγμα (εαν απαιτείται) οπών σε οποιαδήποτε μορφή τοιχοποιίας ή σκυροδέματος (τοίχου από μπετόν ή πλάκα από μπετόν οιουδήποτε πάχους, κλπ.), σύνδεση με άλλους σωλήνες, φρεάτια ή κυτία διακλαδώσεως ή συσκευές και εξαρτήματα εν γένει, και την παράδοσή του συνόλου σε πλήρως λειτουργική κατάσταση. Σημειώνεται ότι επιμετράται πραγματικό μέτρο μήκους και τα εξαρτήματα (καμπύλες, Τ, ημιταύ, κλπ.) δεν τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Σωλήνας τύπου GEONFLEX N750 δομημένου τοιχώματος με χρωματική σήμανση  Ø 50 mm

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά μέτρο μήκους (m) :

Ολογράφως : 	…………………………………………………………….

Αριθμητικώς : 	…………………………………………………………….

Ενδεικτική ποσότητα(μέτρα):30(τριάντα)…………………………………

Σωλήνας τύπου GEONFLEX N750 δομημένου τοιχώματος με χρωματική σήμανση  Ø 100 mm

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά μέτρο μήκους (m) :

Ολογράφως :

Αριθμητικώς :

Ενδεικτική ποσότητα(μέτρα):20(είκοσι)…………………………………

Σωλήνας τύπου GEONFLEX N750 δομημένου τοιχώματος με χρωματική σήμανση  Ø 250 mm

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά μέτρο μήκους (m) :

Ολογράφως :

Αριθμητικώς :

Ενδεικτική ποσότητα(μέτρα):160(εκατόν εξήντα)………………………

Σκάμμα όδευσης καλωδίων υπόγειας όδευσης Μέσης Τάσης και χαμηλής τάσης

Εκσκαφή σε βάθος 1,40μ, ταφή καλωδίων μέσης τάσης εντός άμμου λατομείου ύψους 30cm,  πλήρωση με υλικά επιχώσεων και τοποθέτηση πλέγματος κατάλληλου χρώματος , ταφή καλωδίων χαμηλής τάσης πλήρωση με υλικά επιχώσεων και έως την οριστική διαμόρφωση εδάφους.  Δεν περιλαμβάνει το αναλογούν καλώδιο καθώς και τις ασφαλτοστρώσεις στα τμήματα που θα χρειαστεί να υλοποιηθούν.

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά τρέχον μέτρο (μ) :

Ολογράφως :

Αριθμητικώς :

Ενδεικτική ποσότητα(μέτρα) :26(εικοσι έξι)

Καλώδιο Μέσης Τάσης N2XSY 1x50 mm²

Τα καλώδια τύπου  N2XSY (πολύκλωνος στρογγυλός αγωγός κλάσης 2) είναι μέσης τάσης, ονομαστικής τάσης λειτουργίας 12/20 KV. Η πρώτη μόνωση  κάθε αγωγού θα είναι από εσωτερικό ημιαγώγιμο περίβλημα. Η δεύτερη μόνωση από   από κυψελωτή (cross-linked) σύνθεση PE (XLPE) DIX 8 κατά HD 620.1. Η τρίτη  από εξωτερικό ημιαγώγιμο περίβλημα συγκολλημένο στη μόνωση από PE. Ο αγωγός πέρα από τις τρείς μονώσεις θα φέρει περιτύλιγμα από αγώγιμο υλικό και εξωτερική θωράκιση από πλέγμα χάλκινων συρμάτων με μία η δύο ταινίες περιστροφικά.Ο εξωτερικός μανδύας θα είναι κατασκευασμένος από σύνθεση DMV6 κατά HD 620 S2, χρώματος κόκκινου.Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία των αγωγών σε συνεχή λειτουργία θα είναι 90ο C.Το καλώδιο θα πρέπει να πληροί τα DIN VDE 0276, HD 620 S2 και IEC 60502.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία των αγωγών σε συνεχή λειτουργία θα είναι 90ο C και 250ο C σε βραχυκύκλωμα για 5 δευτερόλεπτα.

Θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε εσωτερικό και εξωτερικό
χώρο, σε αγωγούς, σε νερό και κάτω από το έδαφος. Θα μπορεί ακόμα να τοποθετηθεί σε σχάρες καλωδίων, σε πίνακες και σε υποσταθμούς.Περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και κάθε είδους εργασία για την πλήρη εγκατάσταση του καλωδίου με όλα τα απαιτούμενα κύρια και βοηθητικα υλικά (στηρίγματα, προσαρμογείς, ακροκιβώτια εσωτερικού χώρου κλπ) και μικροϋλικά (κλέμες, μονωτικά, βίδες κλπ), για όδευση, στήριξη, σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, έλεγχο, δοκιμές και παράδοση σύμφωνα με την μελέτη και τους ισχύοντες κανονισμούς σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία. Εξαιρούνται υλικά που επιμετρούνται σε άλλα άρθρα (σωλήνες, σχάρες, κυτία κλπ).

Ενδεικτικός τύπος: Telefonika (TFK) cable

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά μέτρο μήκους (m) :

Ολογράφως :

Αριθμητικώς :

Ενδεικτική ποσότητα(μέτρα) :115(εκατόν δεκα πέντε, 4x25m +3x5m)

Καλώδια Xαμηλής Τάσης NYY

Τα καλώδια τύπου  J1VV-U (μονόκλωνος στρογγυλός αγωγός), J1VV-R (πολύκλωνος στρογγυλός αγωγός), J1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα) θα είναι ονομαστικής τάσης 0,6/1 KV ή ΝΥΥ με  θερμοπλαστική μόνωση PVC  με εσωτερική επένδυση από ελαστικό (τύποι J1VV-U & J1VV-R) ή ταινία από θερμοπλαστική ύλη PVC ελικοειδώς τυλιγμένη πάνω από τους συνεστραμμένους αγωγούς με επικάλυψη (τύπος J1VV-S) και εξωτερική επένδυση από θερμοπλαστική ύλη PVC κατά HD 603.1, χρώματος μαύρου, αυτοσβενόμενο και επιβραδυντικό φωτιάς κατά DIN VDE 0482 και IEC 60332-1. Οι αγωγοί θα είναι από χάλκινα σύρματα σύμφωνα με DIN VDE 0295 cl.1 ή cl.2. Οι προδιαγραφές κατασκευής θα είναι κατά DIN VDE 0276 part 603.Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία των αγωγών σε συνεχή λειτουργία θα είναι 70ο C. Θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους, σε σωλήνες, στο περιβάλλοντα χώρο. Περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και κάθε είδους εργασία για την πλήρη εγκατάσταση του καλωδίου με όλα τα απαιτούμενα κύρια και βοηθητικα υλικά (υλικά δευτερευουσών οδεύσεων στήριξης κλπ) και μικροϋλικά (κλέμες, προσαρμογείς, μονωτικά, στηρίξεις κλπ), για όδευση, στήριξη, σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, έλεγχο, δοκιμές και παράδοση σύμφωνα με την μελέτη και τους ισχύοντες κανονισμούς σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία. Εξαιρούνται υλικά που επιμετρούνται σε άλλα άρθρα (σχάρες).

Ενδεικτικός τύπος: Helukabel

Καλώδιο NYY 1x1,5 mm²

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά μέτρο μήκους (m) :

Ολογράφως :

Αριθμητικώς :

Ενδεικτική ποσότητα(μέτρα):20(είκοσι)…………………………….

Καλώδιο NYY 1x2,5 mm²

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά μέτρο μήκους (m) :

Ολογράφως :

Αριθμητικώς :

Ενδεικτική ποσότητα(μέτρα):30(τριάντα)…………………………….

Καλώδιο NYY 1x4 mm²

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά μέτρο μήκους (m) :

Ολογράφως :

Αριθμητικώς :

Ενδεικτική ποσότητα(μέτρα):20(είκοσι)…………………………….

Καλώδιο NYY 1x16 mm²

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά μέτρο μήκους (m) :

Ολογράφως :

Αριθμητικώς :

Ενδεικτική ποσότητα(μέτρα):20(είκοσι)…………………………….

Καλώδιο NYY 1x240 mm²

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά μέτρο μήκους (m) :

Ολογράφως : 	…………………………………………………………….

Αριθμητικώς : 	…………………………………….

Ενδεικτική ποσότητα(μέτρα):160 (εκατόν εξήντα)

Καλώδιο NYY 3x35+16mm²

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά μέτρο μήκους (m) :

Ολογράφως : 	…………

Αριθμητικώς :

Ενδεικτική ποσότητα(μέτρα):10(δέκα)……

Καλώδιο NYY 3x50+25 mm²

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά μέτρο μήκους (m) :

Ολογράφως : 	……………………………………….

Αριθμητικώς :

Ενδεικτική ποσότητα(μέτρα):10(δέκα)……

Καλώδια Xαμηλής Τάσης NYM

Καλώδιο χαμηλής τάσης ΝΥΜ (Α05VV-U/R) με μόνωση και μανδύα απο PVC κατά ΕΛΟΤ 563 – HD 21.4, ονομαστικής τάσης 300/500V. Περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και κάθε είδους εργασία για την πλήρη εγκατάσταση του καλωδίου με όλα τα απαιτούμενα κύρια και βοηθητικα υλικά (υλικά δευτερευουσών οδεύσεων στήριξης κλπ) και μικροϋλικά (κλέμες, προσαρμογείς, μονωτικά, στηρίξεις κλπ), για όδευση, στήριξη, σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, έλεγχο, δοκιμές και παράδοση σύμφωνα με την μελέτη και τους ισχύοντες κανονισμούς σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία. Εξαιρούνται υλικά που επιμετρούνται σε άλλα άρθρα (σωλήνες, σχάρες, κυτία κλπ).

Ενδεικτικός τύπος: CABLEL

Καλώδιο NYM 3x1,5 mm²

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά μέτρο μήκους (m) :

Ολογράφως :

Αριθμητικώς :

Ενδεικτική ποσότητα(μέτρα):15(δεκαπέντε)……

Καλώδιο NYM 3x2,5 mm²

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά μέτρο μήκους (m) :

Ολογράφως :

Αριθμητικώς : 	………

Ενδεικτική ποσότητα(μέτρα):15(δεκαπέντε)…………

Καλώδιο NYM 3x4 mm²

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά μέτρο μήκους (m) :

Ολογράφως :

Αριθμητικώς :

Ενδεικτική ποσότητα(μέτρα):15(δεκαπέντε)……

Ηλεκτρικοί Πίνακες

Προμήθεια, κατασκευή, μεταφορά και πλήρης εγκατάσταση ενός ηλεκτρικού πίνακα διανομής, σύμφωνα με την ηλεκτρολογική μελέτη, την τεχνική περιγραφή και τους ισχύοντες ελληνικούς (ΕΛΟΤ, ΚΕΗΕ, κλπ) και διεθνείς κανονισμούς (IEC). Το ερμάριο του πίνακα θα είναι κατάλληλο για τον χώρο στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί, και θα προσφέρει εφεδρεία χώρου τουλάχιστον 20%. Όλα τα υλικά του πίνακα (συμπεριλαμβανομένου και του ερμαρίου του πίνακα) θα είναι αναγνωρισμένου και πιστοποιημένου κατασκευαστή και θα διαθέτουν Πιστοποιητικά Τύπου από αναγνωρισμένα εργαστήρια δοκιμών  και οι διαδικασίες σχεδιασμού και παραγωγής θα είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001. Περιλαμβάνει ακόμη την προμήθεια όλων των απαιτούμενων κύριων και βοηθητικών υλικών και μικροϋλικών, μεταφορά, πλήρη τοποθέτηση με κάθε συνεπαγόμενη εργασία για την σωστή, πλήρη και έντεχνη κατασκευή και εγκατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα, τη σύνδεσή του με το ηλεκτρικό δίκτυο και τις καταναλώσεις του, έλεγχο, ρύθμιση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.

Ενδεικτικός τύπος υλικών πίνακα: ΑΒΒ

Γενικός Πίνακας Πεδίων Χαμηλής Τάσης Υποσταθμού 1Β

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) κατ' αποκοπή (κ.α.) :

Ολογράφως : ……….

Αριθμητικώς : ΕΥΡΩ…………………………….

Γενικός Πίνακας(PILLAR) Χαμηλής Τάσης εξωτερικού χώρου υποσταθμού 1Β

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) κατ' αποκοπή (κ.α.) :

Ολογράφως : 	……….

Αριθμητικώς : 	ΕΥΡΩ………………………………………………….

Πίνακας Μέσης τάσης Υποσταθμού 1Β

Περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και κάθε είδους εργασία για την πλήρη εγκατάσταση των Κυψελών με όλα τα απαιτούμενα κύρια και βοηθητικα υλικά και μικροϋλικά για στήριξη, σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, έλεγχο, ρύθμιση, δοκιμές και παράδοση σύμφωνα με την μελέτη και τους ισχύοντες κανονισμούς σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία. Δεν περιλαμβάνει τα αναλογούντα καλώδια.

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεμάχιο (τεμ) :

Ολογράφως : 	….

Αριθμητικώς :    ΕΥΡΩ ……………………………………….

Μετασχηματιστής Ξηρού Τύπου 630kVA

Μετασχηματιστής Ξηρού Τύπου 630kVA, 20 / 0,4kV / 50Hz, κλάσης μόνωσης F, κατάλληλος για εσωτερική τοποθέτηση, σύμφωνα με την ηλεκτρολογική μελέτη, την τεχνική περιγραφή και τους ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και κάθε είδους εργασία για την πλήρη εγκατάσταση του Μετασχηματιστή με όλα τα απαιτούμενα κύρια και βοηθητικα υλικά και μικροϋλικά για στήριξη, σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, έλεγχο, ρύθμιση, δοκιμές και παράδοση σύμφωνα με την μελέτη και τους ισχύοντες κανονισμούς σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεμάχιο (τεμ) :

Ολογράφως :

Αριθμητικώς :    ………

Ποσότητα :2(δύο)

Πίνακας TRIP Υποσταθμού 1Β

Πίνακας TRIP Υποσταθμού σύμφωνα με την ηλεκτρολογική μελέτη, την τεχνική περιγραφή και τους ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και κάθε είδους εργασία για την πλήρη εγκατάσταση του πίνακα με όλα τα απαιτούμενα κύρια και βοηθητικα υλικά και μικροϋλικά για στήριξη, σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, έλεγχο, ρύθμιση, δοκιμές και παράδοση σύμφωνα με την μελέτη και τους ισχύοντες κανονισμούς σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) κατ' αποκοπή (κ.α.) :

Ολογράφως : 	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Αριθμητικώς :

Σταθεροί πυκνωτές  νεων μετασχηματιστων Υ/Σ 1Β

Μονάδα σταθερής αντιστάθμισης Μετασχηματιστή,περιλαμβάνει πυκνωτές 12,5KVAR και  συνολικής ισχύος 25 KVAr, πλήρως εγκατεστημένη με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά υλικά. Περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και κάθε είδους εργασία για την πλήρη εγκατάσταση της μονάδας σταθερής αντιστάθμισης με όλα τα απαιτούμενα κύρια και βοηθητικα υλικά και μικροϋλικά για στήριξη, σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, έλεγχο, ρύθμιση, δοκιμές και παράδοση σύμφωνα με την μελέτη και τους ισχύοντες κανονισμούς σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) κατ' αποκοπή (κ.α.) :

Ολογράφως : 	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΓΠΧΤ

Αριθμητικώς :

Ποσότητα :2(δύο)

Πυκνωτές διόρθωσης cosφ πεδίου χαμηλής Υ/Σ 1Β

Συστυχία 13 πυκνωτών βαθμίδων 2x12.5, 1x25, 5x50 KVAR έκαστη συνολικής ισχύος 300KVAR αντιστάθμισης cosφ με αυτόματο ηλεκτρονικό ρυθμιστή και αντιπαρασιτική διάταξη και αυτόματο σύστημα εκφόρτισης. Περιλαμβάνονται η προμήθεια, μεταφορά και κάθε είδους εργασία για την πλήρη εγκατάσταση της μονάδας αντιστάθμισης με όλα τα απαιτούμενα κύρια και βοηθητικα υλικά και μικροϋλικά για στήριξη, σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, έλεγχο, ρύθμιση, δοκιμές και παράδοση σύμφωνα με την μελέτη και τους ισχύοντες

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) κατ' αποκοπή (κ.α.) :

Ολογράφως :

Αριθμητικώς :    …………………………………………………………….

Ποσότητα:13(δεκατρείς) 2xQCAPQ16,7-11,60/16,70KVAR και 11x QCAP Q33,6-23,33/33,6 KVAR …….

Εκπόνηση Υ.Δ.Ε. για το σύνολο της εγκατάστασης και διακίνηση του φακέλου για την αύξηση ισχύος στο ΔΕΔΗΕ

Για την εκπόνηση νέας Υπεύθυνης δήλωσης ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη και τη διακίνηση φακέλου για την αύξηση ισχύος στο ΔΕΔΗΕ.

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) κατ' αποκοπή (κ.α.) :

Ολογράφως :

Αριθμητικώς :

Χάλκινος αγωγός 70mm2

Πολύκλωνος αγωγός 70mm2, κατασκευασμένος από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό (Cu), ο οποίος χρησιμοποιείται ως αγωγός συλλεκτηρίου συστήματος, ως αγωγός καθόδου, αλλά και για συνδέσεις εντός ή εκτός εδάφους ή εντός σκυροδέματος. O αγωγός θα είναι Εργαστηριακά Δοκιμασμένος, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164- 2, και θα συνοδεύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών.

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά μέτρο μήκος (m) :

Ολογράφως : 	………………….

Αριθμητικώς :

Ενδεικτική ποσότητα(μέτρα) :20(είκοσι)

Χάλκινος αγωγός 120mm2

Πολύκλωνος αγωγός 120mm2, κατασκευασμένος από καθαρό ηλεκτρολυτικό χαλκό (Cu), ο οποίος χρησιμοποιείται ως αγωγός συλλεκτηρίου συστήματος, ως αγωγός καθόδου, αλλά και για συνδέσεις εντός ή εκτός εδάφους ή εντός σκυροδέματος. O αγωγός θα είναι Εργαστηριακά Δοκιμασμένος, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164- 2, και θα συνοδεύεται με Δελτίο Αποτελεσμάτων Δοκιμών.

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά μέτρο μήκος (m) :

Ολογράφως : 	…………………………………….

Αριθμητικώς :    …………………………………….

Ενδεικτική ποσότητα(μέτρα) :55(τριαντα πέντε)……….

Χαλύβδινη ταινία γείωσης διαστάσεων 30mm x 3,5mm εντός σκυροδέματος του νέου Υ/Σ 1/Β

Ταινία θεμελιακής γείωσης διαστάσεων 30mm x 3,5mm, χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη (St/tZn), με πάχος επιψευδαργύρωσης 500 gr/m², η οποία χρησιμοποιείται ως περιμετρική ή θεμελιακή γείωση, εντός εδάφους ή εντός σκυροδέματος. Η ταινία θα είναι εργαστηριακά δοκιμασμένη, σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ-EN 50164–2, και θα συνοδεύεται με δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών. Συμπεριλαμβάνονται τα στηρίγματα και όλα τα ειδικά τεμάχια

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά μέτρο μήκος (m) :

Ολογράφως : 	…………………………………….

Αριθμητικώς :    ………………………….

Ενδεικτική ποσότητα(μέτρα) :30(τριάντα)……….

Ζυγός γείωσης Cu εξωτερικά του νέου Υ/Σ 1Β

Ζυγός γείωσης κατά ΒS-DIN-ΕΛΟΤ-NF-EN 50164-1.

Συμπεριλαμβάνονται τα στηρίγματα και όλα τα ειδικά τεμάχια

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεμάχιο (τεμ) :

Ολογράφως : 	………………………………….

Αριθμητικώς :    ………………………….

Ενδεικτική ποσότητα :1(ένας)……….

Ράβδος γείωσης Cu εξωτερικά του νέου Υ/Σ 1Β

Ράβδος γείωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2(1) ενδεικτικά ΕΛΕΜΚΟ  Φ20 1500mm από χάλυβα.

Συμπεριλαμβάνονται τα στηρίγματα και όλα τα ειδικά τεμάχια

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεμάχιο (τεμ) :

Ολογράφως : 	…………………………………………………………….

Αριθμητικώς :  ……….

Ενδεικτική ποσότητα :6(έξι)…2x3x Φ20 1500mm…….

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ

Υποσταθμος 1Β

Περιλαμβάνει κάθε είδους εργασία και υλικό για την πρόσθετη καλωδίωση που θα χρειαστεί ώστε να υπάρχει διασύνδεση των ασθενών ρευμάτων ανάμεσα στο νεό Pillar εξωτερικού χώρου και του νέου υποσταθμού.Η όδευση αυτή μπορεί να ακολουθήσει την όδευση των καλωδίων μέσης και χαμηλής στο σκάμμα που θα γίνει  εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη απόσταση  με την προυπόθεση της  ασφαλούς χωροθέτησης έτσι ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα παρασίτων και να υπάρχει έυρυθμη λειτουργία του δικτύου ασθενών.

Συμπεριλαμβάνονται τα στηρίγματα και όλα τα ειδικά τεμάχια

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεμάχιο (τεμ) :

Ολογράφως :

Αριθμητικώς :

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 1Β

Κατασκευή  βάσης υποσταθμού

Περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή, απαμάκρυνση των προϊόντων της εκσκαφής και αχρήστων υλικών, κατασκευή ξυλότυπου, διάστρωση πυθμένα, κατασκευή όλων των απαραίτητων συνδέσεων με τους σωλήνες όδευσης καλωδίων με τους οποίους θα συνδέεται ο υ/σ  και ενσωμάτωση με τα άκρα τους, τη δόμηση πλευρικών επιφανειών συμπεριλαμβανομένων των εκσκαφών,της σκυροδέτησης της νέας θεμελίωσης και της θεμελιακής γείωσης,της βάσης επι της οποίας θα γίνει η τοποθέτηση του κελύφους του  υποσταθμού καθώς και κάθε άλλο υλικό, μικροϋλικό και εργασία που είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή της βάσης επι της οποίας θα τοποθετηθεί ο υποσταθμός εως και τη πλήρη λειτουργια του.Δεν περιλαμβάνει το κέλυφος του υποσταθμού.

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεμάχιο (τεμ) :

Ολογράφως : 	…….

Αριθμητικώς :

Κέλυφος υποσταθμού

ΚΕΛΥΦΟΣ-ΚΙΟΣΚΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ 1Β

Περιλαμβάνει τη προμήθεια του κελύφους του υποσταθμου. Είναι 3ων διαμερισμάτων, πυράντοχος.Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά εγκατάστασης καλώδια , γειώσεις, φωτισμό, ανεμιστήρες κλπκαι  όλα τα ειδικά τεμάχια

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεμάχιο (τεμ) :

Ολογράφως :

Αριθμητικώς :

Πρόσθετες εργασίες

Μετακίνηση υφιστάμενου ερμάριου πυρόσβεσης στον υπαίθριο χώρου του υ/σ 1β

Περιλαμβάνει την μετακίνηση του υφιστάμενου ερμαρίου πυρόσβεσης πλησίον της θέσης εγκατάστασης του νέου Πιλλαρ εξωτερικού χώρου. Θα γίνει απομάκρυνης των άχρηστων υλικών και πλήρη ανακατασκευή   με νέου ερμαρίο. Η εργασία περιλαμβάνει όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είτε αφορούν κύριες εργασίες είτε συμπληρωματικές καθώς και την εργασία για την αποσύνδεση του υφιστάμενου ερμαρίου και τη σύνδεση του νέου στο δίκτυο τροφοδοσίας.

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεμάχιο (τεμ) :

Ολογράφως :

Αριθμητικώς :

Α.Τ.4.2  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ  ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ    (UPS)

Περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση  συστήματος αδιάλειπτης  τροφοδοσίας (UPS), ισχύος  1,5  KVA  με χρόνο αυτονομίας 60  λεπτών για την ηλεκτροδότηση όλων των ηλεκτρονόμων του πίνακα μέσης τάσης.

Τιμή (σε ΕΥΡΩ) ανά τεμάχιο (τεμ) :

Ολογράφως :

Αριθμητικώς :

Ενδεικτική ποσότητα (τεμ) :1(ένα)