# Τεχνική προδιαγραφή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης μέσω cloud

# Γενικά

Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να παρέχει μια συνοπτική περιγραφή ενός συστήματος ενεργειακής διαχείρισης μέσω cloud πλατφόρμας που θα επιβλέπει τη λειτουργία του συστήματος διανομής ενέργειας (Γενικών Πινάκων και Υποπινάκων διανομής ισχύος Χαμηλής & Μέσης Τάσης), θα παρέχει δεδομένα προς ανάλυση για βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εγκατάστασης καθώς και θα επιτρέπει την εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης ενέργειας για εξοικονόμηση.

Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος αυτού θα είναι:

- Η ταχεία ανάπτυξη στο πεδίο (fast deployment)

Σε επίπεδο εξοπλισμού θα απαιτείται απλά η υλοποίηση της υποδομής διασύνδεσης (δικτύωση) των συσκευών πεδίου (π.χ. μετρητές ενέργειας, αυτόματοι διακόπτες ισχύος με ενσωματωμένη μέτρηση ενέργειας, αναλυτές δικτύου, κ.α.) με μια συσκευή edge με ρόλο cloud gateway η οποία θα εισαγάγει τα δεδομένα στην cloud πλατφόρμα ενώ σε επίπεδο λογισμικού δε θα απαιτείται καμία ανάπτυξη η παραμετροποίηση για την άμεση διαχείριση των  συσκευών πεδίου.

- Η διατηρησιμότητα (maintainability) και το χαμηλό κόστος επένδυσης

Δεν θα απαιτείται η διατήρηση εξυπηρετητών (servers) και αποθηκευτικού χώρου αλλά ούτε και η εγκατάσταση και διατήρηση εξειδικευμένου λογισμικού καθώς η λειτουργία θα γίνεται μέσω διεπαφής ιστού (web interface) με χρήση κοινών προγραμμάτων περιήγησης. Η δε ασφάλεια των δεδομένων που εισάγονται στην πλατφόρμα εξασφαλίζεται από την φύση της καθιστώντας περιττή την ανάγκη τακτικής διατήρησης αντιγράφων ή την διατήρηση σχεδίων ανάκτησης.

- Η επεκτασιμότητα (scalability), η προσαρμοστικότητα στις ανάγκες και το μέγεθος της εφαρμογής καθώς και η ανθεκτικότητα στο χρόνο (future proof)

Η εφαρμογή μπορεί να προσαρμοστεί απρόσκοπτα για να καλύψει την όποια πιθανή επέκταση της εγκατάστασης τόσο σε ότι αφορά πλήθος συσκευών πεδίου όσο και σε χρήστες της εφαρμογής αλλά και λειτουργικότητα. Το πλήθος των συσκευών πεδίου μπορεί να αλλάξει είτε σε επίπεδο συσκευής edge (cloud gateway) είτε και με την προσθήκη επιπλέον συσκευών οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο  χωρίς να απαιτείται επαναπρογραμματισμός. Σε κάθε περίπτωση, οι νέες συσκευές που θα εισάγονται στην πλατφόρμα δε θα επηρεάζουν τη λειτουργία και τα δεδομένα των υφιστάμενων. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαχείριση πολλαπλών εγκαταστάσεων γεωγραφικά ανεξάρτητων. Σε ότι αφορά την προσαρμογή / αναβάθμιση της λειτουργίας είναι απλά θέμα επιλογής των διαθέσιμων πακέτων από τον διαχειριστή της πλατφόρμας χωρίς και πάλι καμία διαδικασία επαναπρογραμματισμού. Σε επίπεδο υποδομής στο πεδίο η λύση στηρίζεται σε παγιωμένα και δημοφιλή πρωτόκολλα όπως είναι το Modbus (TCP ή RTU) αλλά και σε απλή καλωδιακή διεπαφή για την μέτρηση π.χ. παλμών.

- Ο απλός (intuitive) χειρισμός και η προσωποποίηση των λειτουργιών από τους ίδιους τους χρήστες

Η διεπαφή της πλατφόρμας στηρίζεται στην χρήση ενός διαδραστικού ταμπλό (dashboard) πάνω στο οποίο βρίσκονται και εκτελούνται μικροεφαρμογές (widgets). Η χρήση των εφαρμογών δε θα απαιτεί κάποια ειδική εκπαίδευση καθώς θα πρέπει να έχει δοθεί έμφαση στην απλότητα και κυρίως στην εύχρηστη και ξεκάθαρη απεικόνιση των δεδομένων που διαχειρίζεται η πλατφόρμα. Επιπρόσθετα, ο κάθε χρήστης μπορεί να προσαρμόσει με δικό του τρόπο την απεικόνιση των μικροεφαρμογών στο ταμπλό του και πάλι χωρίς κάποιο ειδικό επαναπρογραμματισμό. Επιπλεόν μπορεί να ορίσει τις δικές του αναγγελίες που θέλει να λαμβάνει από το σύστημα.

Πρότυπα: IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC61131-3, 2006/95/EC, 2004/108/EC (EMC)

Λειτουργικά χαρακτηριστικά

Το σύστημα εποπτείας θα συλλέγει δεδομένα από συσκευές που θα είναι εγκατεστημένες στο πεδίο (edge devices) και μέσω μια διεπαφής θα ανεβάζει και θα αποθηκεύει πληροφορίες στην cloud πλατφόρμα. Μέσα από αυτή την πλατφόρμα θα παρέχονται πληροφορίες για:

- Παρακολούθηση μετρήσεων και άλλων στοιχείων διαχείρισης ενέργειας της εγκατάστασης σε ειδικά παράθυρα και πίνακες (dashboards) με εύκολο και κατανοητό γραφικό περιβάλλον. Η παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας θα γίνεται μέσω συλλογής δεδομένων από τους αυτόματους διακόπτες ισχύος κλειστού και ανοιχτού τύπου, των αναλυτών δικτύου ή των αισθητήρων ρεύματος του πίνακα.

- Τα ενεργειακή προφίλ της εγκατάστασης με δυνατότητα εναλλαγής τους και καθορισμού στρατηγικής εξοικονόμησης ενέργειας ή άλλης λειτουργικότητας.

- Καταγραφή και παρακολούθηση σφαλμάτων και συμβάντων στην εγκατάσταση.

- Στατιστικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας, αναλυτικών δεδομένων μετρήσεων, αρχείου χειρισμών ή άλλων στοιχείων της εγκατάστασης. Θα υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής τους σε excel (χειροκίνητα ή/και αυτόματα σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα) έτσι ώστε να ορίζονται προληπτικές συντηρήσεις του εξοπλισμού ή να γίνεται ανάλυση του ενεργειακού προφίλ της εγκατάστασης με στόχο την αλλαγή συνηθειών χρήσης και κατανάλωσης ενέργειας. Η εξαγωγή δεδομένων από την πλατφόρμα, πέρα από την προγραμματισμένη ή κατ’ επιλογή (on-demand) λειτουργία μέσω των χρηστών δύναται να πραγματοποιείται και μέσω API (application programming interface) απ’ ευθείας σε άλλες πλατφόρμες και συστήματα π.χ. ERP.

- Θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ακόλουθων κεφαλαίων του προτύπου ISO 50001:

6.3 α), β) Ανασκόπηση ενέργειας

6.4 Δείκτες ενεργειακής απόδοσης

6.5 Βάση ενέργειας

9.1 Παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης και του ENMS

9.3.2 γ) Επανεξέταση της διαχείρισης

- Θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ακόλουθων κεφαλαίων του προτύπου ISO 50002:

5.4 α), γ), δ), στ) Συλλογή δεδομένων

5.5 Σχέδιο μέτρησης

5.7.2 Ανάλυση

5.8.2 γ) 1., 2. Αναφορά ενεργειακού ελέγχου

- Θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ακόλουθων κεφαλαίων του προτύπου ISO 50006:

4.2.4 Καθορισμός και ποσοτικός προσδιορισμός σχετικών μεταβλητών

4.2.5 Καθορισμός και ποσοτικός προσδιορισμός στατικών παραγόντων

## Συμβατές συσκευές

Οι συσκευές πεδίου που θα είναι συμβατές με το σύστημα μέσω πρωτοκόλλων επικοινωνίας Modbus TCP ή/και Modbus RTU-RS485 θα είναι:

- Αυτόματοι διακόπτες ισχύος ανοιχτού ή κλειστού τύπου, με ή χωρίς δυνατότητα μέτρησης ενέργειας & ποιότητας δικτύου

- Μετρητές ενέργειας ή Αναλυτές δικτύου

- Μετρητές αερίου, νερού ή άλλων χαρακτηριστικών

- Σύστημα μέτρησης ενέργειας ανά τελικό σημείο διανομής (μικροαυτόματοι) και παρακολούθηση της κατάστασης τους (status)

- Αυτόματοι μεταγωγικοί διακόπτες φορτίου (ΔΕΗ – Η/Ζ)

- Σήματα από μετρητές μέσω ψηφιακών ή αναλογικών εισόδων

- Ηλεκτρονόμοι Μέσης Τάσης

- UPS

Η ενσωμάτωση τους στο σύστημα θα πρέπει να είναι plug & play χωρίς καμία απαίτηση προγραμματισμού.

## Καταγραφή δεδομένων και ειδοποιήσεις

Το σύστημα εποπτείας θα καταγράφει τα δεδομένα κάθε 30 δευτερόλεπτα για να εξασφαλίσει γρήγορη αντίδραση σε περίπτωση βλάβης, συναγερμού ή ειδοποιήσεων. Τα δεδομένα που θα μπορούν να παρακολουθούνται χωρίς περιορισμό στο διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης είναι:

- Ρεύματα

- Τάσεις

- Ενεργός ισχύς

- Άεργος ισχύς

- Φαινόμενη ισχύς

- Ενεργός ενέργειας

- Άεργη ενέργεια

- Φαινόμενη ενέργεια

- Συντελεστής ισχύος

- Αιχμές ισχύος

Δεδομένα ποιότητας δικτύου

- THD

- Συνολική άεργη ισχύς

- Ασυμμετρία τάσεων

- Αιχμές τάσεις

- Βυθίσεις, διακοπές πολύ μικρής διάρκειας (sags/swells)

Δεδομένα συντήρησης εξοπλισμού

- Καταπόνηση επαφών ισχύος

- Αριθμός αποζεύξεων

- Συνολικός αριθμός χειρισμών

- Αριθμός μηχανικών χειρισμών

Επίσης θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της κατάστασης των συσκευών και των συναγερμών και να αποστέλλονται ειδοποιήσεις στους χρήστες σχετικές με:

- Ρεύματα φάσης και ουδετέρου

- Τάσεις φασικές και πολικές

- Συνολική ενεργό, άεργο και φαινόμενη ισχύ

- Συντελεστή ισχύος

- Αριθμό χειρισμών

- Καταπόνηση επαφών

- Απόζευξη εξοπλισμού ή ενεργοποίηση κάποιου πηνίου τηλεχειρισμού (πηνίο εργασίες, κ.α.)

- Υπερθέρμανση εξοπλισμού

- Ενεργοποίηση οποιουδήποτε συμβάντος από απόζευξη, άνοιγμα/κλείσιμο, οποιουδήποτε συναγερμού (pre-alarm θερμικού, κ.α.)

- Διακοπή επικοινωνίας

Οι ειδοποιήσεις θα είναι παραμετροποιήσιμες από κάθε χρήστη ξεχωριστά μέσα από κατάλληλο γραφικό περιβάλλον.

## Προληπτική συντήρηση

Μέσω της cloud πλατφόρμας του συστήματος, θα μπορεί να παρέχεται πληροφόρηση για την κατάσταση λειτουργίας των διακοπτών ισχύος χαμηλής και μέσης τάσης έτσι ώστε να μπορεί να προγραμματιστεί έγκαιρη προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού για αποφυγή ανεπιθύμητων διακοπών. Η αξιολόγηση των διακοπτών θα γίνεται μέσω αλγορίθμου που θα βασίζεται σε μηχανικά και ηλεκτρικά δεδομένα καθώς και σε περιβαλλοντικές συνθήκες για τον καθορισμό του προγνωστικού σχεδίου συντήρησης.

Η κατάσταση της συσκευής θα αναγνωρίζεται σαφώς από το χρώμα (πράσινο για υγιές διακόπτη, ή  κίτρινο/πορτοκαλί/κόκκινο για μειωμένη απόδοση).

## Ασφάλεια

Η πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα θα γίνεται μέσω συστήματος επαλήθευσης ταυτότητας χρήστη (authentication). Η επικοινωνία μεταξύ της cloud πλατφόρμας και της διεπαφής ιστού του συστήματος (web interface) και προς τις 2 κατευθύνσεις, θα γίνεται μέσω κρυπτογραφημένου καναλιού με πρωτόκολλο TSL που θα διασφαλίζει μέγιστο επίπεδο ασφάλειας. Το πρωτόκολλο TSL θα παρέχεται ενσωματωμένο στη μονάδα διεπαφής ιστού για τη σύνδεση στο cloud.

## Επίπεδα χρηστών

Θα πρέπει να είναι δυνατός ο ορισμός στην cloud πλατφόρμα τουλάχιστον 4 διαφορετικών προφίλ χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα χρήσης. Μόνο ένας από τους χρήστες θα μπορεί να αναγνωριστεί ως κάτοχος (owner). Ο διαχειριστής (administrator) θα εγγραφεί στην πλατφόρμα (EULA) για να ξεκινήσει η διαβίβαση δεδομένων και θα έχει το δικαίωμα να ανανεώσει την άδεια χρήσης. Μόνο ο κάτοχος και ο διαχειριστής μπορούν να στείλουν πρόσκληση σε άλλους χρήστες και έχουν δικαιώματα αλλαγής ρόλων. Θα είναι δυνατός ο ορισμός προσωπικού προφίλ με δικαιώματα πρόσβασης για προβολή στοιχείων και συσκευών, προβολή ειδοποιήσεων, προβολή αναλυτικών στοιχείων και προβολή ελέγχου. Τέλος θα πρέπει να είναι δυνατή η δημιουργία προφίλ επισκέπτη (visitor) που θα επιτρέπει στον χρήστη μόνο την προβολή ειδοποιήσεων.

Ενδεικτικός τύπος: ABB AbilityTM Energy and Asset Manager ή ισοδύναμος